厦门校区部分配电室电气设备维修更换

项目需求

一、项目背景

厦门校区配电室电气设备于2006年建成投入运行至今已17年之久(一期一阶段建设项目)，因校区发展需要陆续建成投入运行10KV配电室已达17个。目前厦门校区配电容量已达47050KVA，投入运行变压器43台、0.4KV进线断路器开关柜42组、0.4KV馈线柜136组、0.4KV抽屉柜回路535条。

存在问题：

1、电气设备投入运行时间较长，部分配电室出线回路抽屉柜操作机构、控制元器件老化，导致操作机构失效。抽屉柜不能满足供电操作“五防”和使用功能安全（已无备用抽屉开关柜无法满足应急响应）；

2、功率因数控制器损坏，不能实时检测系统，控制电容器组的投切实现无功补偿；

3、进线柜多功能表老化损坏，造成设备巡查过程中不能直观反映出用能实际电压、电流和功率因数等相关重要数据信息。

4、3#分配1#变压器出线回路主要用电负载为教学实验空调用电，在夏季运行中负载较大严重影响变压器安全运行。

以上问题对校园供电安全稳定造成重大隐患。现拟对部分老化损坏的配电室抽屉柜开关、多功能表和功率因数表进行集中维修更换，3#分配1#变段436抽屉柜出线改迁至2#变段437抽屉柜）。

二、采购品目

根据现场摸排情况拟对配电室抽屉开关柜、多功能表和功率因数表实施维修更换，项目预算：19.68万元。具体要求如下：

| 序号 | 名称 | 现有型号规格 | 单位 | 采购数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉开关柜 | 西门子 400A | 台 | 3 | 抽屉参数配置要求和现场一致匹配。主要元器件品牌要求：ABB或西门子或施耐德。 | 1、2、3、4、19、20#配电室 |
| 2 | 抽屉开关柜 | 西门子 200A | 台 | 3 | 抽屉参数配置要求和现场一致匹配。主要元器件品牌要求：ABB或西门子或施耐德。 |  |
| 3 | 抽屉柜改造 | ABB 400A | 台 | 1 | 400A抽屉维修改造：塑壳断路器XT5H 1台、辅助配件1套、辅助触点1套、一次插、机构1套、安装板1个、二次回路修改、返厂和出厂测试。品牌要求：ABB或西门子或施耐德。 | 紫荆餐厅配电室 |
| 4 | 多功能表 | LECJ | 台 | 4 | 产品须与原参数原型号一致，不得作任何柜体和 线路的改动。品牌要求：ABB或西门子或施耐德。 | 1、19、20#配电室 |
| 5 | 功率因数表 | ABB RVC | 台 | 1 | 产品须与原参数原型号一致，不得作任何柜体和 线路的改动。品牌要求：ABB或西门子或施耐德。 | 4#配电室 |
| 6 | 电缆改迁 | / | 条 | 1 | 3#分配436抽屉柜出线电缆改迁至437抽屉柜。 | 3#配电室 |
| 合计费用 |  |  |  |  |  |  |

三、采购要求

为确保项目顺利实施，经论证报价单位的相关要求、质量保证要求及验收要求如下：

1、报价单位经营范围要求具备电气安装、电气设备修理。

2、免费质量保修期为最终验收合格后提供12个月的质保期（国家或厂家有更长期限规定的，从其规定）。在免费质保期内设备正常使用发生破损，乙方应免费提供更换，质保期间由于设备质量造成的更换时间将作为质保期顺延，且所有更换的部件均按质保期顺延。在质量保证期内发生的更换配件及维修费用均由乙方负责。

3、验收标准：国家现行的标准及验收规范、生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；当地安全监督管理部门要求的安全规范；采购文件的规定。

四、踏勘联系人：潘老师，0592-6161619。

五、报价为包干价，含物品、安装、搬运、人工、辅材、运行调试、维护保养等的一切费用。