# 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目采购标的为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 付款方式 | 1、货款支付方式： 国产设备及境内直接供货的进口设备：货到经安装调试，用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。 2、货款的结算： 国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。 开票信息：开具增值税专用发票； 抬头：浙江大学 纳税人识别号：12100000470095016Q 地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919 开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行 账号：19042201040000014 行号：103331004223 |
| --- | --- |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后60日内 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 2年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 若需上门维修，则在24小时内到达现场并进行维修； |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | ▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试：本项目不包含安装调试，由采购人自行安装调试。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标人须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

GB311.1-2012《绝缘配合第1部分:定义、原则和规则》

GB 3804-2017 《3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关》

GB7328-1987 《电力变压器和电抗器的声级测定》

GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB7251-2013《低压成套开关设备和控制设备》

2.需实现的功能或者目标：标项一：满足华家池校区农生变供电区域用电需求。标项二：满足紫金港校区医研变供电区域用电需求。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

标项一：

（一）使用环境条件

1.周围空气温度：最高气温：＋40℃；最低气温：－15℃；年平均气温：＋12.2℃；

2.海拔：不超过500m；

3.风速：不大于25m/s；

4.环境湿度：月平均值不大于90%；日平均值不大于95%；

5.耐地震能力：地震烈度：7级；地面水平加速度：0.2g；地面垂直加速度：0.1g；

6.安装地点的倾斜度：不大于3°；

7.考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响；

8.周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈振动。

（二）技术参数和要求

1.技术参数：

1.1系统额定电压：10kV；

1.2变压器高压侧额定电压：10kV；低压侧额定电压：0.4kV；

1.3额定频率：50Hz；

1.4额定热稳定电流（20kA）；

1.5额定动稳定电流（65kA）；

1.6工频耐压(42kV)；

1.7雷电冲击耐压(75kV)；

1.8噪音水平：不大于5dB；

1.9箱壳防护等级：不低于IP3X；

1.10允许温升：高压设备的允许温升值见 GB/T11022-2011 规定；变压器的允许温升值见 GB1094-1996 或 GB6450-1986 规定；低压设备的允许温升值见 GB7251-2013 规定；

1.11变压器采用高压熔断器保护。

2.结构和技术要求

2.1.高压配电装置：参见附件：浙江大学华家池校区农生变变电所改造-招标图纸。

高压柜采用环网柜，进线柜配SF6断路器开关，变压器采用熔断器保护。高压柜需按照电力局“五防”要求，满足农生变-招标图纸设计要求及电力局要求。

2.2.变压器：参见附件：浙江大学华家池校区农生变变电所改造-招标图纸。800KVA 2台。

变压器选用：SCB14系列 10/0.4 干式变压器。品牌参照或相当于钱变、甬嘉、天津特变。

2.2.1变压器铭牌应面向箱门，高低压线圈选用铜线；

2.2.2应具有良好的通风降温系统，变压器本体需配置温度指示仪表；

2.2.3与变压器相连接的高压进线采用电缆，低压出线采用母排连接；

2.2.4变压器变比：10KV/0.4kV Uk=6% ±2*2.5。

2.3.低压配电装置：参见附件：浙江大学华家池校区农生变变电所改造-招标图纸。

2.3.1元器件选择

2.3.1.1断路器采用品牌参照或相当于西门子3WL-ETU45B +LCD系列、施耐德MTZ-5.0X系列、ABB Emax2-T系列。

2.3.1.2框架断路器采用抽出式，具有短路瞬时、短路短延时、过载长延时三段保护，能测量电流、电压、功率、电量、功率因数和频率，具有故障报警触点、故障指示以及维护指示器和事件记录功能。框架断路器额定极限短路分断容量及使用分断能力≥65KA（有效值），投标文件中提供产品彩页。

2.3.1.3塑壳断路器采用插拔式断路器，电子脱扣器，三段保护。塑壳断路器额定极限短路分断容量及使用分断能力≥36KA（有效值）。要求与框架断路器相互兼容，投标文件中提供产品彩页。

2.3.1.4浪涌保护器和后备保护器采用品牌参照或相当于厦门大恒科技VA和C11系列，施耐德万高iPRF1和i SCB1系列，ABB OVR T1和POD系列。选用4极的后备保护器和4极的浪涌保护器。

浪涌保护器应为不低于15节放电间隙的开关型保护器，应满足以下技术要求：

1）最大持续工作电压Uc：AC275V，50Hz；

2）电压保护水平Up：2.3kV；

3）最大冲击电流(脉冲电流)Iimp(10/350Ias)：(峰值)=25kA；

4）响应时间：≤100ns；

5）阻燃等级：V0级；

配备的浪涌保护器后备保护装置技术要求：

1）能够分断SPD安装电路的预期短路电流（Ics）的能力不低于50kA；

2）通过Iimp=15kA(10/350us)冲击电流不断开；

3）通过不大于5A工频电流能够速断(阻止电源出现暂态过电压或SPD出现劣化导致SPD起火)。

2.3.1.5电力仪表采用品牌参照或相当于江阴斯菲尔、苏州奥丁、杭州中深系列。进线柜电力仪表可测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能、视在功率全电量。电容柜电力仪表可测量电流、电压、有功功率、功率因数。出线回路电力仪表可测量电流、电压、有功电能、无功电能。表计采用液晶显示，具备通讯功能，带RS485接口。

2.3.1.6电容柜内的控制器，电容电抗器组，接触器，晶闸管，熔断器组采用品牌参照或相当于柯贝尔（KBR）、易控（ELKON）、贝鲁科（BLK）。电容柜电抗率14%，控制器带RS485接口，电容柜内补偿容量及配置要符合设计要求。

▲2.3.2低压柜柜体为固定分隔柜，并提供固定分隔柜的型式试验报告及强制性认证产品符合性自我声明。

2.3.3低压固定面板式结构的配电装置应有金属板制成的间隔和门，其位置设置应便于电器元件的安装、试验、操作、检修或更换。互感器的安装需考虑日后出线接线方便，合理布局。

2.3.4低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘套管，尽量减少低压裸露带电部分。

2.3.5低压室门的内侧应标出主回路的线路图，信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。

2.4.接地

2.4.1接地系统应符合 GB/T 50065-2011“交流电气装置的接地”的要求。

2.4.2高、低压配电设备应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。接地导体应采用铜带，其电流密度应不大于2A/mm2，截面不小于300mm2，并保证流过最大短路电流时不发生过热或影响周围物体的安全。

2.4.3专用接地导体所承受的动、热稳定电流应与高压配电装置的接地方式相配合。

2.4.4高低压变配电设备的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器的金属支架均应有符合技术条件的接地端子。

2.4.5高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地，门和在正常运行条件下抽出部分的接地，就保证在打开或隔离位置时，仍可靠接地。

2.4.6当低压配电装置的接地采用TN -S接地形式时，可以采用同一接地体，接地导体应按中性线的截面和材质选择。

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压环网柜 （核心产品） | 6 | 台 | 设计图示规格型号为SM6，符合设计要求：品牌参照或相当于施耐德SM6、ABB UniSEC、西门子Simosec。 |
| 2 | 干式变压器 | 2 | 台 | 设计图示规格型号为SCB14-800KVA，10/0.4KV，带外壳、温控及冷却风机。 |
| 3 | 低压配电柜 | 9 | 台 | 设计图示规格型号为Blokset5000，符合设计要求：品牌参照或相当于Blokset、MDmax、SIVACON 8PT。 |
| 4 | 低压配电柜 （空柜） | 1 | 台 | 含柜体及柜内连接铜母线。 |

1.投标人应根据浙江大学华家池校区农生变变电所改造-招标图纸要求，提供符合设计图纸技术参数要求、数量的产品，详见及技术要求部分。

2.招标文件附浙江大学华家池校区农生变变电所改造-招标图纸1套。技术规格及要求详见图纸及招标文件、图纸与招标文件不符，以招标文件为准。

▲3.投标人具有中国国家认证认可、监督管理委员会认可的低压变配电产品的强制性认证产品符合性自我声明及型式试验报告，并提供高压环网柜、变压器制造商的型式试验报告。

（四）需提供的技术资料和图纸

1.投标人提供变配电系统图。

2.投标人应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

3.变压器抗短路能力参数(计算值)、同类型产品的抗短路能力试验报告、型式试验报告、鉴定证书及产品使用说明书。

4.投标文件中应提供产品生产厂的主要生产设备和试验仪器设备的厂家、主要参数、投入使用时间，以表格的型式表示。

5.投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

6.详细的产品质量文件，外形尺寸和性能检验等的证明。

标项二：

（一）使用环境条件

1.周围空气温度：最高气温：＋40℃；最低气温：－15℃；年平均气温：＋12.2℃；

2.海拔：不超过500m；

3.风速：不大于25m/s；

4.环境湿度：月平均值不大于90%；日平均值不大于95%；

5.耐地震能力：地震烈度：7级；地面水平加速度：0.2g；地面垂直加速度：0.1g；

6.安装地点的倾斜度：不大于3°；

7.考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响；

8.周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈振动。

（二）技术参数和要求

1.技术参数：

1.1系统额定电压：10kV；

1.2变压器高压侧额定电压：10kV；低压侧额定电压：0.4kV；

1.3额定频率：50Hz；

1.4额定热稳定电流（20kA）；

1.5额定动稳定电流（65kA）；

1.6工频耐压(42kV)；

1.7雷电冲击耐压(75kV)；

1.8噪音水平：不大于5dB；

1.9箱壳防护等级：不低于IP3X；

1.10允许温升：高压设备的允许温升值见 GB/T11022-2011 规定；变压器的允许温升值见 GB1094-1996 或 GB6450-1986 规定；低压设备的允许温升值见 GB7251-2013 规定；

1.11变压器采用高压熔断器保护。

2.结构和技术要求

2.1.高压配电装置：参见附件：浙江大学紫金港校区医研变变电所改造-招标图纸。

高压柜采用环网柜，进线柜、出线柜配SF6断路器开关，变压器采用断路器保护。高压柜需按照电力局“五防”要求，满足医研变-招标图纸设计要求及电力局要求。

2.2.变压器：参见附件：浙江大学紫金港校区医研变变电所改造-招标图纸。1台1600KVA,1台2000kVA。

变压器选用：SCB14系列 10/0.4 干式变压器。采用品牌参照或相当于宁波甬嘉、顺特电气、天津特变。

2.2.1变压器铭牌应面向箱门，高低压线圈选用铜线；

2.2.2应具有良好的通风降温系统，变压器本体需配置温度指示仪表；

2.2.3与变压器相连接的高压进线采用电缆，低压出线采用母排连接；

2.2.4变压器变比：10KV/0.4kV Uk=6% ±2*2.5。

2.3.低压配电装置：参见附件：浙江大学紫金港校区医研变变电所改造-招标图纸。

2.3.1元器件选择

2.3.1.1断路器采用品牌参照或相当于西门子3WL-ETU45B +LCD系列、施耐德MTZ-5.0X系列、ABB Emax2-T系列。

2.3.1.2框架断路器采用抽出式，具有短路瞬时、短路短延时、过载长延时三段保护，能测量电流、电压、功率、电量、功率因数和频率，具有故障报警触点、故障指示以及维护指示器和事件记录功能。框架断路器额定极限短路分断容量及使用分断能力≥65KA（有效值），投标文件中提供产品彩页。

2.3.1.3塑壳断路器采用插拔式断路器，电子脱扣器，三段保护。塑壳断路器额定极限短路分断容量及使用分断能力≥36KA（有效值）。要求与框架断路器相互兼容，投标文件中提供产品彩页。

2.3.1.4浪涌保护器和后备保护器采用品牌参照或相当于ABB OVR系列、施耐德iPR系列、西门子5SD7。选用4极的后备保护器和4极的浪涌保护器；

浪涌保护器应为不低于15节放电间隙的开关型保护器，应满足以下技术要求：

1）最大持续工作电压Uc：AC275V，50Hz；

2）电压保护水平Up：2.3kV；

3）最大冲击电流(脉冲电流)Iimp(10/350Ias)：(峰值)=25kA；

4）响应时间：≤100ns；

5）阻燃等级：V0级；

配备的浪涌保护器后备保护装置技术要求：

1）能够分断SPD安装电路的预期短路电流（Ics）的能力不低于50kA；

2）通过Iimp=15kA(10/350us)冲击电流不断开；

3）通过不大于5A工频电流能够速断(阻止电源出现暂态过电压或SPD出现劣化导致SPD起火)。

2.3.1.5电力仪表采用品牌参照或相当于施耐德、安科瑞、西门子。进线柜电力仪表可测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能、视在功率全电量。电容柜电力仪表可测量电流、电压、有功功率、功率因数。出线回路电力仪表可测量电流、电压、有功电能、无功电能。表计采用液晶显示，具备通讯功能，带RS485接口。

2.3.1.6电容柜内的控制器，电容电抗器组，接触器，晶闸管，熔断器组采用品牌参照或相当于ABB CLMR系列、施耐德VCK、西门子4RB系列。电容柜电抗率14%，控制器带RS485接口，电容柜内补偿容量及配置要符合设计要求。

▲2.3.2低压柜柜体为固定分隔柜，并提供固定分隔柜的型式试验报告及强制性认证产品符合性自我声明。

2.3.3低压固定面板式结构的配电装置应有金属板制成的间隔和门，其位置设置应便于电器元件的安装、试验、操作、检修或更换。互感器的安装需考虑日后出线接线方便，合理布局。

2.3.4低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘套管，尽量减少低压裸露带电部分。

2.3.5低压室门的内侧应标出主回路的线路图，信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。

2.4.接地

2.4.1接地系统应符合 GB/T 50065-2011“交流电气装置的接地”的要求。

2.4.2高、低压配电设备应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。接地导体应采用铜带，其电流密度应不大于2A/mm2，截面不小于300mm2，并保证流过最大短路电流时不发生过热或影响周围物体的安全。

2.4.3专用接地导体所承受的动、热稳定电流应与高压配电装置的接地方式相配合。

2.4.4高低压变配电设备的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器的金属支架均应有符合技术条件的接地端子。

2.4.5高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地，门和在正常运行条件下抽出部分的接地，就保证在打开或隔离位置时，仍可靠接地。

2.4.6当低压配电装置的接地采用TN -S接地形式时，可以采用同一接地体，接地导体应按中性线的截面和材质选择。

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压环网柜 （核心产品） | 6 | 台 | 设计图示规格型号为SM6，符合设计要求：品牌参照或相当于施耐德SM6、ABB UniSEC、西门子Simosec。 |
| 2 | 干式变压器 | 2 | 台 | 设计图示规格型号为SCB14-1600KVA，SCB14-2000KVA 10/0.4KV，带外壳、温控及冷却风机。 |
| 3 | 低压配电柜 | 6 | 台 | 设计图示规格型号为Blokset5000，符合设计要求：品牌参照或相当于Blokset、MDmax、SIVACON 8PT。 |

2.1.投标人应根据浙江大学紫金港校区医研变变电所改造-招标图纸要求，提供符合设计图纸技术参数要求、数量的产品，详见及技术要求部分。

2.2.招标文件附浙江大学紫金港校区医研变变电所改造-招标图纸1套。技术规格及要求详见图纸及招标文件、图纸与招标文件不符，以招标文件为准。

▲2.3.投标人具有中国国家认证认可、监督管理委员会认可的低压变配电产品的强制性认证产品符合性自我声明及型式试验报告，并提供高压环网柜、变压器制造商的型式试验报告。

（四）需提供的技术资料和图纸

1.投标人提供变配电系统图。

2.投标人应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

3.变压器抗短路能力参数(计算值)、同类型产品的抗短路能力试验报告、型式试验报告、鉴定证书及产品使用说明书。

4.投标文件中应提供产品生产厂的主要生产设备和试验仪器设备的厂家、主要参数、投入使用时间，以表格的型式表示。

5.投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

6.详细的产品质量文件，外形尺寸和性能检验等的证明。