采购需求

一、技术参数及要求

主要配置与规格

1. 库体系统

库板材质：双面彩钢板，中间聚氨酯高压发泡成型。

彩钢厚度：≥ 0.8mm；库板总厚度：≥100mm；聚氨酯密度：≥ 40±2 kg/m3；
阻燃标准：库板与库门燃烧性能均需符合GB8624-2012标准B2级（可燃材料）要求。

连接方式：高强度挂钩连接，确保库体密封性与牢固度。

冷库门：双面彩钢聚氨酯保温平移门或嵌入式门，配备安全门锁、防凝露电加热丝及耐低温密封条。

库内底板：压花铝板，厚度≥3mm，具备防滑、承重及耐腐蚀特性。

底板材料：冷库门为双面彩钢材质，优质门配件。底板压花铝板。

2. 制冷系统

制冷方式：风冷制冷。

制冷机组：压缩机：知名品牌全封闭或半封闭活塞/涡旋压缩机，额定功率 ≥ 4匹（≥ 3KW）。

冷凝器：高效翅片式风冷冷凝器，外挂设计；
蒸发器：吊顶式冷风机；
风量：≥ 8400 m3/H；化霜方式：自动电化霜或热氟化霜，带温度与时间控制。

热力膨胀阀：丹麦丹佛斯或同等国际知名品牌。

制冷剂：R404A；关键辅件：系统包含油分离器、气液分离器、储液器、电磁阀、视液镜、高低压控制器等；连接管路：全系统采用符合国标的脱脂紫铜管、管件及绝缘电缆。

3. 电气与控制系统

控制方式：全自动微电脑温度控制器，带数字显示与参数设定功能。

配电箱：集成品牌交流接触器、热过载继电器、微型断路器，具备高低压、过载、缺相、逆相、延时等保护功能。

库内照明：耐低温、防潮型LED库灯，防护等级不低于IP65。

库内温度：≤ -18℃（在环境温度≤32℃，相对湿度≤70%工况下）

库体容积：3.6米（长）*3.6米（宽）*2.4米（高）

压缩冷凝机组功率：≥ 4匹 (≥ 3KW)

冷风机风量：≥ 8400立方米/小时
整体降温时间：空库状态下从环境温度降至-18℃时间不超过4小时（具体视库容及工况而定）。

*必须提供的第三方检测报告与证明文件

为确保产品质量与合规性，供应商须针对以下项目提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或证明：

库板材料：提供关于燃烧性能等级符合GB8624-2012 B2级的检测报告。

压缩冷凝机组：提供涵盖制冷量、输入功率、电气强度、绝缘电阻、制冷系统密封性的性能与安全检测报告。

冷风机（蒸发器）：提供涵盖供冷量、输入功率、绝缘电阻、气密性、噪声等项目的检测报告。

电气元件：提供交流接触器的中国强制性产品认证（CCC）证书及型式试验报告复印件。

二、交货时间及地点：
1、交货时间：合同签订后30日内交货并安装调试完成

2、交货地点：哈尔滨工业大学甲方指定地点

