
之江实验室一期园区工程（西区）档案室、快递房改造、4#楼主入口架空层加板工程咨询、设计服务

一、服务内容及服务范围

实施内容：实验室一期工程（西区）档案室、快递房和4#楼主入口架空层加板相关设计
实施范围：对之江实验室一期园区工程（西区）档案室、快递房工程、4#楼主入口架空层加板提供咨询、设计服务，包括项目前期咨询服务、方案设计和施工图设计工作，以及施工期间的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料。
二、服务期限及服务地点

实施期限：2020年9月30日至2020年10月30日完成设计，且不影响EPC总包单位进度。

实施地点：之江实验室一期西区工程现场（杭州余杭区）

三、服务要求及服务标准

因为档案室的使用特殊情，保证档案室图纸设计质量，要求设计院资质为：建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。
最高限价48万，总价包干。

报价包含内容：包括对1#-15F档案室室内改造设计（157㎡）、2#-A-5F档案室室内改造设计（795㎡）、快递房土建设计（200㎡）、4#楼主入口架空层加板土建改造设计（1235㎡）的设计及咨询服务。含以下内容：

a、建筑设计要求
档案用房建筑设计要遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则，各类档案及资料保管安全，调阅方便，查阅环境安静。档案库应集中布置、自成一区。
根据JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》要求，档案库房楼面均布活荷载标准值不应小于5kN/㎡,采用密集架时不应小于12kN/ ㎡,因此科技档案库房采用密集架形式布局档案库房，综合档案库房采用采用密集柜形式布局档案库房。
b.安全防护要求
（1）防高温、防潮：档案库房温度控制在14-24℃，每昼夜波动幅度不大于±2℃；相对湿度控制在45%-60%之间，每昼夜波动幅度不大于±5%。档案库房应当配备温湿度监测调控系统，安装漏水报警设备。档案库房不得使用电阻丝加热、电热油汀及以水、汽为热媒的采暖系统。保存重要档案或具备条件的，应当安装恒温恒湿设备，必要时可配备通风换气、空气净化设备。
（2）防日光直射和紫外线照射：档案库房、阅档室应防治日光直接射入，并应避免紫外线对档案、资料的危害。库房的窗户应挂遮光窗帘，使档案不直接被阳光直射。
（3）防尘：为防止灰尘对档案的损害，库房最好加双层窗，同时利用吸尘器及时吸除档案柜架上的灰尘，档案库房及箱柜保持整洁、无灰尘，箱柜、地面要用、拧干的抹布、拖把清洁。
（4）防污染：严禁将其他有污染性质的用品与档案一同存放。
（5）防有害生物：为防虫和防鼠，管道通过墙面或楼、地面处均应用不燃材料填塞密实，其他墙身孔洞也应采取防护措施。
（6）防火：档案库房周围要灭绝火源迹象，库内严禁吸烟，档案库房应当配备消防系统，档案库房应当安装防火门，配备火灾自动报警设备及消防器材。
（7）防盗：档案库房应当安装全封闭防盗门窗、防护栏等防护设施，可以选择设置智能门禁识别、红外报警、视频监控、出入口控制、电子巡查等安全防范系统。

2、中标单位在接到中标通知后，5个工作日内提供方案设计图纸，10个工作日内提供施工图设计图纸。

3、设备及工程施工主要执行的规范、标准、规程，要按照国家、行业、地方的相关标准执行，以下包括但不限于（如有最新标准按新标准执行，同类按高标准执行）：《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《机关档案管理规定》及《干部人事档案工作条例》。

四、服务验收

设计方案详尽，符合《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《机关档案管理规定》及《干部人事档案工作条例》的要求。
1、提供的方案设计图及施工图需经消防部门验收；
2、设计合理，并符合实验室实际使用需求；

3、整体设计进度符合EPC总包单位进度。
五、支付条款

1、支付方式及支付时间

（1）乙方向甲方提交相关设计蓝图（含全套施工图）8份，付款合同总价的70%（2）乙方提供的方案设计图及施工图经消防部门确认（图审完成）后付款合同总价的20%。（2）项目建设验收交付后付款合同总价的10%。
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