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[bookmark: _Toc20689][bookmark: _Toc506358592]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc227057883][bookmark: _Toc107822483][bookmark: _Toc226969276][bookmark: _Toc415814123]项目概况
浙江大学国际校区微纳公共平台一期项目 招标项目的潜在投标人应在浙江五石工程咨询有限公司官网（http://zjwsbidding. com/）招投标专区获取招标文件，并于2020年10月10日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：ZJWSBJ-ZJU-2020074G
2.项目名称：浙江大学国际校区微纳公共平台一期项目
3.预算金额：7500000元（人民币）
4.最高限价：7493155.54元（人民币）
5.采购需求：
	序号
	标项名称
	数量/单位
	招标控制价
(元)
	项目简介
	备注

	1
	浙江大学国际校区微纳公共平台一期项目
	1/项
	7493155.54
	该项目为浙江大学国际校区微纳公共平台一期项目，具体详见施工图及工程量清单。
	


6.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成
7.本项目( 不接受  )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.本项目的特定资格要求：
（1）具有机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级资质；
（2）拟派项目经理具有机电工程二级及以上建造师注册证书；
（3）具有有效期内的《安全生产许可证》；
三、获取招标文件
1.时间：2020年09月15日  至 2020年09月22日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：浙江五石工程咨询有限公司官网（http://zjwsbidding. com/）招投标专区
3.方式：网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/招投标专区进行报名
4.售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2020年10月10日 09点00分（北京时间）
2.地点：杭州市西湖区西园八路11号数字信息产业园（一期）G座603开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：浙江大学
地    址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
[bookmark: _GoBack]联系方式：李老师:13958099378
2.采购代理机构信息
名    称：浙江五石工程咨询有限公司
地    址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室
联系方式：徐工：0571-87805727-806；马工（总机）、梁工：0571-87805727、17746806483
3.项目联系方式
项目联系人：徐工
电    话：0571-87805727-806
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[bookmark: _Toc6974]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc226969277][bookmark: _Toc415814124][bookmark: _Toc7204][bookmark: _Toc506358593][bookmark: _Toc227057884]投标人须知前附表
	[bookmark: _Toc107822484][bookmark: _Toc226969278][bookmark: _Toc488655831][bookmark: _Toc227057885]序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	浙江大学

	2
	建设地点
	浙江大学国际校区

	3
	采购代理机构
	浙江五石工程咨询有限公司

	4
	是否接受联合体投标
	否

	5
	工期
	自合同签订之日起90日历天内完成。

	6
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量和包安全文明施工

	7
	质量要求
	符合《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB50210-2018验收合格标准

	8
	现场踏勘
	采购人及代理机构不组织集中勘察。投标人如有需要，可提前与采购人联系，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。采购联系人：  李老师 ；联系方式：13958099378

	9
	答疑会
	不召开

	10
	转包、分包
	不允许转包，不允许分包。

	11
	询疑截止时间
	投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，均应在2020年9月25日16 :30前以书面形式向招标代理机构提交。

	12
	签字或盖章要求
	按照投标文件格式要求签署、盖章。

	13
	投标文件组成
	正本一份、副本四份、电子版一份。

	14
	投标文件数量及装订要求
	由资格证明文件、资信及技术文件、报价文件、电子文件组成，分别编制、分别装订、分别密封；
纸质版：正本各一份，副本各四份（要求胶装）
▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。
文件电子版：壹份，内容为资信技术纸质投标文件正本的电子版，PDF格式，光盘或U盘存储。

	15
	投标文件有效期
	自投标文件提交截止时间起90天内。

	16
	投标文件密封要求
	1、 资格证明文件正本与副本密封为一包；
2、 资信及技术文件正本与副本密封为一包；
3、 报价文件正本与副本及电子档密封为一包；
在外包装上注明投标项目名称、项目编号、投标人全称及开标时启封字样，并加盖公章。

	17
	投标文件递交截止时间
	按公告规定

	18
	开标时间、地点
	按公告规定

	19
	履约担保
	1、中标方向招标方提供履约担保，担保方式为：  银行汇票、支票、电汇，担保合同作为本合同附件。担保额度：合同价的10%。中标方在合同协议签订前3天内，应按合同规定向招标方提交履约担保。
2、双方约定的其他担保事项：无
3、如中标方原因造成合同中止，履约担保金不返还。
4、如中标方不能按投标承诺和合同要求履约，招标方将有权扣除相应甚至全部履约担保。
5、为防止投标人低价抢标，招标控制价的82%作为风险控制价，凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价的差额。

	20
	评标方法及标准
	综合评估法

	21
	最高限价
	最高限价人民币7493155.54元，超过最高限价的按无效标处理。

	22
	中标结果公示媒体
	中国政府采购网、浙江大学采购网等相关网站或媒体。

	23
	采购代理服务费、造价编制服务费
	1、参照合同编号：ZUPC-GK-FW-2020002-2规定的招标费率，招标全过程代理费按下表的70%收取，采取差额累进计费方式，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费。
	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万－500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


2、中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。
3、招标代理服务费以电汇方式支付。
4、中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索。
5、服务费缴纳账号：
户名：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司
账号：33020160201000004399
开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行
精确查找祥符支行行号：313331080163

	24
	投标保证金
	投标保证金：人民币140000元。提交投标保证金时间：每天上午9:00—11:30，下午2:00—4:30，节假日除外。于2020年10月09日15点前电汇到达指定账号（电汇时请注明项目编号）
单位名称：浙江五石工程咨询有限公司
账    号：583595811900015
开 户 行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行

	25
	特别提醒
	根据相关采购法律法规规定：
1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。
2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。
4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。
5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。
6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。


注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。
[bookmark: _Toc415814125][bookmark: _Toc20864][bookmark: _Toc367274977][bookmark: _Toc506358594][bookmark: _Toc240450077][bookmark: _Toc251566650]
一、总则
本次招标工作是根据相关采购法律法规组织和实施。
[bookmark: _Toc240450079][bookmark: _Toc251566652]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。
1.2 本项目采购方式为公开招标。
1.3 投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与特定条款有不一致的，请按特定条款执行。
2．定义
2.1 “采购人”或“招标人”系指浙江大学。
2.2 “采购代理机构”系指浙江五石工程咨询有限公司。
2.3 “投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的供应商。
2.4 “货物”系指投标人按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。
2.5 “服务”系指招标文件或合同规定投标人须承担的设计、施工、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。
2.6 “书面函件”系指任何手写、打印或印刷的文字；官方指定网站公示的内容也可视为书面告知。
3．合格的投标人及合格的投标货物和服务
3.1 合格的投标人，详见采购公告第四条规定的投标人必须具备的资格条件并审查通过。
3.2 合格的投标货物和服务，所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则必须具备相应有效的证书。
3.3投标人投标时使用的资格、信誉、荣誉、业绩与认证等，必须属于投标人自身。投标人承诺的项目拟派人员必须为正式员工。如上述材料无法证明属于投标人自身的，应提供其他合法有效的第三方证明材料。
3.4本招标文件要求中，▲为实质性要求，负偏离将导致投标无效；其他为一般指标，负偏离将导致评审时扣分。
投标人的投标文件对有关条款有偏离的，须根据具体的偏离内容填写条款偏离表。未填写的，视为无偏离。
如投标人实际响应内容有偏离，而投标文件未如实反馈的，经审核情况属实，其投标无效；即使中标，在合同执行时如发现上述情形，将视情况终止合同，并追究该投标人在投标过程及合同履行时的法律责任。
4．相关说明
4.1 投标费用
投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。
4.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处
4.3 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.4信用记录：
根据相关采购法律法规要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。
4.4.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间。
4.4.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、 
4.4.3信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。
不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。
[bookmark: _Toc12661][bookmark: _Toc415814126][bookmark: _Toc294777232][bookmark: _Toc240450078][bookmark: _Toc506358595][bookmark: _Toc251566651][bookmark: _Toc367274978]二、招标文件
5．招标文件构成
5.1 本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。
5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。
5.3 招标文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。
5.4 本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释。
6．招标文件答疑
6.1 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。
6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑文件与补充文件一起以书面形式告知所有购买招标文件的投标人。
7．招标文件的澄清与修改
7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2 招标文件的修改将以书面形式（包括邮寄、传真）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。
7.3 在补充文件发布后，如果投标人认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。
7.4 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人有权推迟投标截至时间和开标日期，并将此变更书面通知所有购买同一招标文件的投标人。
7.5 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.6 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。
7.7 在招标文件发售截止后，经采购人同意购买招标文件的投标人不得对招标文件及其补充文件提出答疑或质疑。
[bookmark: _Toc415814127][bookmark: _Toc506358596][bookmark: _Toc22759][bookmark: _Toc367274979]三、投标文件的编制
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对招标文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。
8．投标文件的语言及计量单位
8.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。
8.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
9．投标文件构成
投标人递交的投标文件由资格证明文件、资信及技术文件、报价文件三部分与电子版组成。
9.1 资格证明文件：	
1.资格审查材料（详见招标文件“第六章应提交的有关投标文件格式范例）
9.2资信及技术文件；
资信文件：
（1） 资信技术标评分索引表；
（2）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；
（3）提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；（按照资格条件要求提供，如有）；
（4）廉政承诺书；
（5）公司基本情况介绍；
（6）投标声明书；
（7）供应商类似工程业绩；
技术文件：
（1）施工方案；
（2）主要设备、材料品牌选择情况（需明确品牌、规格、型号）
（3）质量保证措施；
（4）施工机具和检验仪器的投入；
（5）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；
（6）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；
（7）关键工序、复杂环节的相应技术措施；
（8）安全文明施工保证措施；
（9）材料设备进场计划及施工计划情况；
（10）合理化建议及售后服务；
（11）招标文件要求提供的相关检测报告、证明材料等材料；（应列出清单并备注页码，检测报告、相关证明材料等应提供复印件加盖投标人公章，要求清晰无缺漏。原件备查）
（12）供应商认为需要提供的资料。
采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。
附表一  拟投入的主要施工设备表
附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表
附表三  项目管理班子配备情况表
附表四、项目经理简历表
附表五、技术负责人简历表
附表六、劳动力计划表
附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图
9.3报价文件：
（1）投标函；
（2）开标一览表；
（3）工程量清单报价格式；
（4）投标方认为需要的其他文件资料。
9.4 以上内容按照采购文件第六部分附件所附格式填写。没有提供格式的，投标人根据实际情况自行设计并编制。
10．投标函
10.1 投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函和投标相关附件。
10.2 投标文件应当对招标文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
11．投标报价
11.1投标人应按招标文件中规定填写报价有关表格。该部分内容为在第二阶段开标仪式上唱标的内容，投标人应按格式填写，统一规范不得自行增减内容。当投标函与开标一览表不相一致时，以投标函为准；大写与小写不一致时，以大写为准。
11.2招标文件中明确的采购内容的采购、运输以及施工、安装、调试期间潜在可能产生的费用、搬运费（含二次搬运）、二次拆装费、安全文明费、各类措施费、拆除费（含垃圾清运，垃圾清运所涉及的报批等手续均由投标人负责）、凡在投标报价中涉及到企业管理费、利润、措施费、规费、税金等国家、省、市强制性要求的费用，若投标人报价不足或未报价，则视作优惠，一旦中标，投标人自行承担该费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。最后投标报价是履行合同的最终合同价。
11.3投标报价须考虑的因素
（1）此报价包括但不限于工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收以及服务成果全部验收完毕前可能产生的其他费用。
（2）根据国家和浙江省的有关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后供应货物的各种手续）均由投标人自行调查办理，该费用包含在投标报价中。
（3）投标人在报价时可自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素）。招标人不承担风险因素造成的价格变更。
（4）投标人可进一步参阅用户需求部分，了解各影响投标报价的因素。除招标人提出的变更要求，投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。未计入报价的部分，均视为投标人的优惠，不再调整。
11.4 报价明细中采用单价及合价，便于评审及经济性测算。采购人要求的分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权力。
11.5 招标人不接受任何选择性报价。
11.6最低报价不是中标的保证。
12．投标货币
投标人用人民币报价。
13． 投标保证金：
13.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。
13.2中标人在与招标人签订合同后凭投标保证金缴纳凭证及合同原件办理投标证金退还手续， 投标保证金在5个工作内退还。
13.3未中标单位在中标通知书发出后凭投标保证金缴纳凭证办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内退还。
13.4发生下列情况之一，投标保证金将不予退回。
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的；
（3）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件的;
（4）投标人不按招标文件要求提交履约担保的；
（5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（6）投标人围标或串通投标的；
（7）投标人向评标小组成员行贿谋求中标的；
（8）投标人以非法手段影响评标的；
（9）中标后不按规定缴纳服务费的或不与招标人签订施工合同的；
（10）招标文件规定的其他情形。
14．投标有效期
14.1 投标文件在开标之日起90日历天内有效。
14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。采购人在接到投标人书面答复后。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，同时受投标有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。
14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
14.4投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退回。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
15．投标文件的式样和签署
[bookmark: _Toc251566653][bookmark: _Toc240450080]15.1 投标人应按照本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。
15.2 投标人递交的纸质投标文件包括 “正本”、“副本”，文件份数见投标须知前附表。
投标文件必须胶装（卡纸或铜版纸作封面，不建议硬质纸板做封面），不得出现散页、活页。
▲本项目要求投标文件必须胶装，未按此要求装订的将作无效标处理。
在投标文件封面的右上角须清楚的注明“正本”或“副本”。其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。
15.3 投标文件的投标函应加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据招标文件要求加盖投标人公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件。副本可复印正本内容。
15.4 除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。
15.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。投标人应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。
    15.6 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。
[bookmark: _Toc367274980][bookmark: _Toc30293][bookmark: _Toc415814128][bookmark: _Toc506358597]四、投标文件的递交
16．投标文件的密封与标志
16.1  投标人须将投标文件按照分别密封包装。
16.2密封处加盖投标人公章或密封章。
密封袋均应注明：
采购人名称、采购人地址、投标人名称、投标人地址、标项、项目名称、项目编号、于
    年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封。”并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。在包封外层上还应写明投标人名称与地址、邮政编码。
16.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给投标人。
16.4资格证明文件正本与副本密封为一包；资信及技术文件正本与副本密封为一包；报价文件正本与副本及电子档密封为一包。如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由投标人自行承担相关责任。
[bookmark: _Toc240450081][bookmark: _Toc251566654]17．投标截止期
17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。
17.2 采购人收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的截止时间。
17.3 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
18．迟交的投标文件
采购人将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。
19．投标文件的修改与撤回
19.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。
19.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第16条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。
19.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。
19.4 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc367274981][bookmark: _Toc506358598][bookmark: _Toc415814129][bookmark: _Toc26029]五、开标
20．开标
20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改招标文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。
20.2 开标大会邀请所有投标人代表参加。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人（以下称投标人代表）必须随带本人居民身份证或公安机关出具的临时居民身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）和法定代表人资格证明或法定代表人委托书原件。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
投标人如是法人代表的，只须按前款提供并出示相关证明、证件即可；如是法人代表授权一个以上代表参加投标的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。
20.3 开标程序：
本项目按照先拆封资格证明文件、资信及技术文件，后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：
（1）开标大会由采购人或采购代理机构主持，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》；
（2）提请现场监督人员查验投标文件密封情况，并签署《开标情况见证》。
（3）采购代理机构先对投标单位资格证明文件进行拆封、查验、核实（含对投标单位投标保证金缴纳情况进行查验、核实），资格证明文件审查不通过的，不再进行资信及技术文件、报价文件的拆封。并退还其他投标文件。
（4）对资格审查通过的资信及技术文件进行拆封，对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标单位。
（5）采购代理机构对于通过资格审查以及投标文件装订要求检查的投标单位的报价文件进行拆封，宣读《投标（开标）一览表》有关内容及投标价格，同时当场制作并打印开标记录表，并由各投标单位法定代表人或其授权代表确认其投标价格。唱标结束后，采购代理机构将所有投标文件送至评审地点，由评标委员会对投标单位的资信及技术文件、报价文件进行评审。
（6）评标委员会评审期间若出现无效投标人现象，由主持人宣告资信、技术、报价评审无效投标人名称及理由，并由投标人在询标纪要表单中签字确认。
（7）评标委员会评审结束后，采购代理机构宣布中标（成交）候选投标人名单，及招标人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc506358599][bookmark: _Toc30697]六、评标
21．评标
21.1 评标组织
评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由采购相关专家等组成，其中采购专家不得少于成员总数的三分之二。
21.2评标纪律
本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。
21.3评标办法
采用综合评估法，详见招标文件第五部分“评标办法”。
22．废标
[bookmark: _Toc251566655][bookmark: _Toc240450082]22.1出现下列情形之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。
[bookmark: _Toc294777236][bookmark: _Toc415814130][bookmark: _Toc15067][bookmark: _Toc367274982][bookmark: _Toc506358600]七、确定中标人及授予合同
23．中标人的确定
23.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标结果。
23.3在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本用户需求行为的，则取消其预中标资格。
如果中标候选人放弃中标资格的，则招标人重新组织采购。
24．合同授予
24.1 本项目的合同将授予按本须知第23.1款所确定的中标人。
24.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，则招标人重新组织采购。
25．签订合同
25.1 中标人应按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。中标人在领取中标通知书时须向招标人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。
25.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，或中标人无正当理由拒签合同的现象，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。
25.3 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。
25.4在中标人签订合同并生效后，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。
25.5 在采购代理机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。
25.6 如中标人拒绝承担中标的项目，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

26．履约保证
26.1 中标人须向招标人提交履约担保。履约担保金额及标准见投标须知前附表。
26.2 如果中标人没有按照上述第25或26.1条相关规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定。
26.3 中标人不能按本章投标人须知前附表要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
27.采购代理服务费
27.1参照合同编号：ZUPC-GK-FW-2020002-2规定的招标费率，招标全过程代理费按下表的70%收取，采取差额累进计费方式，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费。
	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万－500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


27.2中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。
27.3招标代理服务费以电汇方式支付。
27.4中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索。
27.5服务费缴纳账号：
户名：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司
账号：33020160201000004399
开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行
精确查找祥符支行行号：313331080163
[bookmark: _Toc415578066][bookmark: _Toc506358601][bookmark: _Toc30151][bookmark: _Toc415814131]八、质疑 
根据采购相关法律法规的规定，采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑。
28.1供应商询问
供应商对本项目采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
28.2供应商质疑
[bookmark: _Toc415578067][bookmark: _Toc415814132][bookmark: _Toc504215346][bookmark: _Toc506358602]28.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc10155]九、其他
29．采购结束
29.1中标人与招标人签订合同生效后即为采购结束。
29.2本项目的投标文件不予退回。
30. 售后服务考核
招标代理机构和招标人将按照采购相关法律法规，对供应商进行考核，招标代理机构和招标人不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构和招标人将视情况提请罚没履约担保，终止合同，并给予网上通报，禁止其三年内参与招标人采购活动，给招标人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。
31.解释权
凡涉及本次招标文件的解释权均属于浙江大学。
[bookmark: _Toc107822570][bookmark: _Toc226969353][bookmark: _Toc227057959][bookmark: _Toc506358603][bookmark: _Toc415814133][bookmark: _Toc107822520][bookmark: _Toc226969316][bookmark: _Toc227057922][bookmark: _Toc24632][bookmark: _Toc515222961]
第三章  用户需求
[bookmark: _Toc426996356][bookmark: _Toc506358623][bookmark: _Toc415814137]一、项目概述
浙江大学国际校区微纳公共平台由微纳加工平台和微纳表征平台两部分组成。一期工程主要建设微纳超净间加工平台，二期主要建设微纳表征平台。微纳平台位于海宁国际校区教学南区西侧组团交叉研究大楼一至二层，一层建微纳加工平台，二层预留于微纳表征平台的建设。
本项目（一层）总建筑面积约1326平方米，其中净化实验区域面积约720平方米（包括百级洁净用房约100平方米，千级洁净用房约440平方米，万级洁净用房约180平方米）。项目主要建设内容包括百级、千级、万级洁净用房以及洁净设备用房、特气设备间、更衣室等辅助用房、值班管理用房等，能够完成基本的清洗、化学处理，基本的微米级手动光刻，基本的金属镀膜和介质成膜，基本的刻蚀；能够完成基本的工艺表征和测试。此改造单体包含专业：暖通系统、电气系统、给排水系统、纯水系统、装饰装修系统、自控系统、设备冷却水系统的新建工程以及消防局部整改工程。
本项目发包范围内的（工程量清单）工程由承包人包工包料、包检测、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收、包二次搬运、包垃圾清运、包拆装、包二次拆装、包安装调试（包括但不限于工程量清单制作、施工等）。建设工程安全防护、文明施工措施费用不得作为竞争性费用，其他措施项目费均包含在投标总价中，与施工相关的管理要求所需要的费用包含在投标总报价中。
二、规范要求
依据图纸、工程量清单要求及现场踏勘，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行、行业标准及规范，有新标准按新标准执行；
三、施工要求
1、本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标。
2、本工程施工按实验环境的设计、建造、验收除了满足本技术文件的要求外，还须符合如下标准：
GB 50591-2010  《洁净室施工及验收规范》
GB 50736-2012  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
GB 50243-2016  《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》
GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》
JBJ59-99       《建筑施工安全检查标准》
GB 50472       《电子工业洁净厂房设计规范》
JGJ/T16-2008   《民用建筑电气设计规范》
GB 50210-2001  《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB 50303-2002  《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50346-2011  《生物安全实验室建筑技术规范》
GB50016        《建筑设计防火规范》（2018版）
行业标准、规范的条款如有不一致或多项选择，投标人应告知招标人并按招标人指定的高标准执行。规范如有最新版本按最新版本执行。
3、在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对招标人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
4、中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
5、施工时注意做好必要的劳动保护工作。
6、本项目产生工人除夜间值班人员外不得住宿在项目所在地，需由投标人自行解决，投标时充分考虑此因素涉及的费用。
7、中标人应严格按照采购人及校园管理单位的要求，结合工程量清单，对有不同特点及工艺要求的施工部位进行针对性施工。保质保量的施工，杜绝偷工减料、以次充好等情况的发生。

[bookmark: _Toc32471][bookmark: _Toc14835][bookmark: _Toc8599][bookmark: _Toc980][bookmark: _Toc21937]四、实验室建筑配套及专业需求
[bookmark: _Toc23475]（一）建筑要求
1、此次改造项目主体实验室位于建筑一层，整体有净化要求，投标方需要充分勘察现场，确认好设计的通风管道、水管道的走向与现场条件相吻合，现场暂定风管道上午面的区域为5~7轴/AA~AB轴新风机房北墙位置。暂定空调机房有两处，机房一为3~5轴/X~Y轴处空调机房，机房二为11~13轴/AB~AC处空调机房，纯水间为机房二东南角 ，投标方需给纯水下水地沟提咨，对应的配电间位于纯水间隔壁。
2、实验室对应的冷热源外机放置于屋面，对应水管以立管的形式拉到机房。
[bookmark: _Toc30254][bookmark: _Toc24096][bookmark: _Toc11712][bookmark: _Toc15260]（二）工艺需求
1、此次实验室部分：
万级清洗区：更衣区、风淋室、物流缓冲、万级净化区等；
整体要求净化等级：万级
温湿度精度要求：夏季22±2℃，55±10%，冬季20±2℃，50±10%
波动度要求：夏季温度±1℃，湿度±5%，冬季温度±0.5℃，湿度±5%
千级仪器区：氧化炉/退火高温区；ALD/PECVD/RIE区域；电子束蒸发/磁控溅射区域以及相关灰区。
整体要求净化等级：千级
温湿度精度要求：夏季22±1℃，55±10%，冬季20±1℃，50±10%
波动度要求：夏季温度±0.5℃，湿度±5%，冬季温度±0.5℃，湿度±5%
百级黄光区：黄光区、缓冲区以及相关灰区.
整体要求净化等级：百级
温湿度精度要求：夏季22±0.3℃，55±5%，冬季20±0.3℃，50±5%
波动度要求：夏季温度±0.1℃，湿度±5%，冬季温度±0.1℃，湿度±5%
2、实验室部分设备需求
2.1、真空烘箱
[image: C:\Users\caozhen\Desktop\海宁\设备及论证报告\烘箱\271218485.jpg]排气要求：
Console Exhaust
Connection: 3’’ Duct Collar
Suction: -0.5 inch water column
Flow Rate: 20 scfm
Maximum Temp: 30℃
Chemical Housing Exhaust
Connection: 2’’ Duct Collar
Suction: -0.5 inch water column
Flow Rate: 20 scfm
Maximum Temp: Ambient
2.2、电子束蒸发
冷却水要求：
冷却循环水机。设备总进出水管为1寸水管（水管内径φ32X外径φ40）。
注意：实验室里最好有可接1寸的水管的水源和足够长的水管，以方便冷却循环水机加水（约40L）及后续维护换水。水质应为1MΩ去离子水。如使用经过滤装置后的自来水需要经常换水，以避免设备水冷管道阻塞。
[image: ]2.3、LPCVD&氧化炉
1. 排气要求:
Scavenger exhaustion： 
3x210 nm3/h = 630 nm3/h
(4x210 nm3/h = 840 nm3/h)
3x ø100 mm, -500 Pa
Scavenger cabinet exhaustion:
500 nm3/h,ø150 mm, -500 Pa
Source cabinet exhaustion:
[image: ]500 nm3/h,ø200 mm, -500 Pa
Bubler exhaustion:
500 nm3/h,
ø100 mm, -500 Pa
2.4. 冷却水要求:
min. flow rate 20 l/min, p max=10 bar 
temperature max. 19°C 
cooling water pH is between 7.5 and 8.5, 
conductivity is max. 2000 μMhos/cm (equivalent 500 Ω*cm) 
cooling water purity is max. 200 ppm CaCO3
corrosion inhibitors 300 ppm to 600 ppm of borate nitride
450 ppm to 900 ppm of sodium nitride 
The microbiological growth is monitored visually in the open or in the closed system. During algae and germ growth, it is necessary to chlorinate the water in the regular intervals (see instructions on the chlorine container.
2.5、蒸发设备（型号:ZHD400）
2.5.1冷却水要求:
总进水与总出水接冷却循环水机,水温需控温范围 10~25 °C,水压 0.2~0.3MPa; 给电极、分子泵、 提供稳定的制冷循环水,保证设备正常运行;
供水总出水、总回水管径为 1”;供水距离设备尺寸≤2.5m;
2.6、PECVD（型号:150）
2.6.1冷却水：
PECVD中罗茨泵(或分子泵)需冷却水。入水口及出水口安装管道螺纹为四分的,另配有减压阀一个,水路回口管道外径为 10mm 的卡套接 头,水路出水口管道也为外径 10mm 卡套接头。
水流量:5L/min;水压:约 2.5 公斤。
水温:18-25°C
2.6.2排气：
在确定机械泵安装位置后,预装排气管,将一端安装到废气处理装置, 另一端预留,等设备到后固定到机械泵排气口。
排气可用塑料管,请使用侧壁加筋或加钢筋的,机械泵排气口直径为 KF40 的波纹管。
2.7、溅射设备
2.7.1冷却水
溅射靶头和分子泵需冷却水。入水口及出水口安装管道螺纹为四分的,另配有减压阀一个,水路回口管道外径为 8mm 的卡套接头,水路出水 口管道也为外径 8mm 卡套接头。
水流量:5L/min;水压:约 2.5 公斤。
水温:18-25°C
2.7.2排气：
在确定机械泵安装位置后,预装排气管,将一端安装到废气处理装置, 另一端预留,等设备到后固定到机械泵排气口。
排气可用塑料管,请使用侧壁加筋或加钢筋的,机械泵排气口直径为 KF40 的波纹管。
2.8、RIE（150）
2.8.1冷却水
分子泵及下电极需冷却水。入水口及出水口安装管道螺纹为四分的,另配有减压阀一个,水路回口管道外径为 8mm 的卡套接头,水路出水 口管道也为外径 8mm 卡套接头。
水流量:5L/min;水压:约 2.5 公斤。
水温:18-25°C
2.8.2排气需求：
在确定机械泵安装位置后,预装排气管,将一端安装到废气处理装置, 另一端预留,等设备到后固定到机械泵排气口。
5-2. 排气可用塑料管,请使用侧壁加筋或加钢筋的,机械泵排气口直径为 KF40 的波纹管。
2.9、ICP（150C）
2.9.1冷却水
分子泵和下电极需冷却水。入水口及出水口安装管道螺纹为四分的,另配有减压阀一个,水路回口管道外径为 8mm 的快插接头,水路出水 口管道也为外径 8mm 的快插接头。
水流量:5L/min;水压:约 2.5 公斤。
水温:18-25°C
压缩空气:5Kg/cm2(Air),设备端提供6mm快速接头
2.9.2排气
在确定机械泵安装位置后,预装排气管,将一端安装到废气处理装置, 另一端预留,等设备到后固定到机械泵排气口。
排气可用塑料管,请使用侧壁加筋或加钢筋的,机械泵排气口直径为 KF40 的波纹管。
2.10、ALD（150C）
2.10.1冷却水
分子泵和下电极需冷却水。入水口及出水口安装管道螺纹为四分的,另配有减压阀一个,水路回口管道外径为 8mm 的快插接头,水路出水 口管道也为外径 8mm 的快插接头。
水流量:5L/min;水压:约 2.5 公斤。
水温:18-25°C
压缩空气:5Kg/cm2(Air),设备端提供6mm快速接头
2.10.2排气
在确定机械泵安装位置后,预装排气管,将一端安装到废气处理装置, 另一端预留,等设备到后固定到机械泵排气口。

排气可用塑料管,请使用侧壁加筋或加钢筋的,机械泵排气口直径为 KF40 的波纹管。
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[bookmark: _Toc4709][bookmark: _Toc1550][bookmark: _Toc10627][bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc25270][bookmark: _Toc32576]五、专业施工内容
[bookmark: _Toc24332][bookmark: _Toc6112][bookmark: _Toc26320][bookmark: _Toc3][bookmark: _Toc25836]（一）区域设计施工内容
此次设计施工的整体范围：2~11轴/X~AC轴（不包含洁净区周边的参观通道）
[bookmark: _Toc11333]（二）专业施工内容
[bookmark: _Toc32049][bookmark: _Toc3759][bookmark: _Toc454321788]1、装修装饰工程
1.1净化区域内原有建筑的拆除，以及墙体的新建工程
1.2区域范围内顶面的新建工程；
1.3地面的新建及部分修补工程；
[bookmark: _Toc27400][bookmark: _Toc454321789]1.4门窗的新建工作，消防门窗除外；
1.5 外窗护栏（如有）的新建与拆除。
[bookmark: _Toc3603][bookmark: _Toc454321790][bookmark: _Toc20996]2、暖通工程
2.1实验室区域内暖通净化系统
2.2实验室区域内排风系统
2.3实验室区域内新风工系统
2.4实验室区域内控制系统；
2.5实验室区域内的冷却水系统
2.6屋面室外冷热源系统以及尾气处理系统
2.7风管井、水管井由土建单位处理
[bookmark: _Toc10673][bookmark: _Toc454321791][bookmark: _Toc19579]3、电气工程
3.1强电系统：实验室区域分箱由实验室单位提供，进线电缆由业主提供。
3.2网络电话系统：实验室范围内的网络、监控、门禁由实验室单位设计施工。
[bookmark: _Toc17188][bookmark: _Toc454321792][bookmark: _Toc10566]4、给排水、纯水系统工程
4.1实验室区域内的给水系统；
4.2实验室区域内的排水系统；
4.3校区有污水处理。实验室单位做管道对接即可。
4.4实验室区域内的纯水系统；
4.5实验室单位需要考虑区域内配套设备（净化空调、实验室设备、纯水系统等）产生的给排水系统，排水接至卫生间排水立管。给谁管路接自卫生间给水总管。
[bookmark: _Toc21168]5、自控工程
5.1空调系统配套自控
5.2纯水系统配套自控
5.3其他实验室区域通风自控等
[bookmark: _Toc6246]6、特气工程
[bookmark: _Toc15715]7、空压工程
[bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc454062976][bookmark: _Toc11732][bookmark: _Toc454321801]六、工程技术规范
[bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc14681][bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc5025]（一）装饰装修工程
[bookmark: _Toc10441]1、系统描述：
1.1.实验室维护结构是实现实验室空间技术要求的基础，不同功能间采用不同的材质进行维护、对于不同技术要求的实验室系统维护结构有所区别。
1.2. 实验室系统维护结构涉及的范围包括实验室系统、实验室辅助系统的顶面、墙面、地面部分维护结构。是实验室实验功能实现的最基本要求。
1.3 安全性：安全是实验室的的重中之重，首先，实验室维护结构产品的选择必须满足消防防火要求，避免人员、财产损失。其次，维护结构需满足环保要求，避免对人员健康造成影响。同时维护结构还需满足稳定、简洁、方便、美观等要求，满足实验室基本建设需求。
[bookmark: _Toc535919894][bookmark: _Toc526769660][bookmark: _Toc14722][bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc4413]1.4统一完整性：所提供的维护结构产品必须为目前著名品牌产品，且尽量采用统一品牌同一系列产品。
1.5灵活性：维护结构的选择应采用灵活性结构，保证实验室后期能够根据需求调整。
1.6实用性：维护结构本身以满足实验需求为目的，整体流程使用以满足优化实验室操作性能为基本要求。
[bookmark: _Toc4566]2、整体要求：
2.1实验室净高2.6米及以上。
2.2技术夹层风管、工艺管道、电线管的安装应在吊顶彩钢板上，主风管建议安装在吊顶往上的区域，电线管建议安装在吊顶上方区域，不能妨碍人员通过和彩钢板吊顶上表面的清扫。
2.3满足生产要求，防止产品生产污染、交叉污染以及混淆、差错的风险。
2.4用于洁净室的组件和材料应该平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒。
[bookmark: _Toc9877]3、墙面的新建工程
3.1实验室区域内新建墙面采用50mm手工金属面双面玻镁岩棉夹芯彩钢板（单/双面防静电喷涂），彩钢板四边以镀锌钢板内衬封闭，板框材料厚度不小于0.5mm；彩钢板材质为镀锌冷轧钢板，厚度≥0.5mm；彩钢板颜色中标后具体沟通；
3.2彩钢夹芯板于出厂前须于烤漆彩钢板表面贴PE保护膜，以防污损烤漆钢板表面；彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘、防火1h以上等特点；
3.3彩钢板的整体强度要好，芯材不能外露，安装后不扭曲，不变形。作为顶棚的手工板应吊装牢固，能满足检修人员的行走强度，整体装配后的彩钢板洁净室送风时不得有变形；彩钢夹芯板采用中置型连接，板缝及开孔处全部采用密封硅胶填实，确保洁净室的气密性，不漏风，不易受外界污染；
★3.4彩钢板满足1h耐火极限检测报告，需提供耐火性能检测报告复印件加盖厂家鲜章。
3.5彩钢板辅材要求
彩钢夹芯板与地面连接采用调节马槽铝与地面固定；
顶棚板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用净化专用R50内圆弧铝型材修饰，不留死角；
接角处装内三通，所有外角采用铝合金型材外圆柱包裹，与内圆弧相接处装外三通，内圆弧逢门断头处装门封头；
铝合金型材采用电泳或喷塑铝材；
[bookmark: _Toc526769661][bookmark: _Toc535919895][bookmark: _Toc23639]4、顶面的新建工程；
4.1实验室区域采用50mm手工金属面双面玻镁岩棉夹芯彩钢板（单面防静电喷涂），彩钢板四边以镀锌钢板内衬封闭，板框材料厚度不小于0.5mm；彩钢板材质为镀锌冷轧钢板，厚度≥0.5mm；彩钢板颜色中标后具体沟通；
4.2彩钢夹芯板于出厂前须于烤漆彩钢板表面贴PE保护膜，以防污损烤漆钢板表面；彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘、防火1h以上等特点；
4.3彩钢板的整体强度要好，芯材不能外露，安装后不扭曲，不变形。作为顶棚的手工板应吊装牢固，能满足检修人员的行走强度，整体装配后的彩钢板洁净室送风时不得有变形；彩钢夹芯板采用中置型连接，板缝及开孔处全部采用密封硅胶填实，确保洁净室的气密性，不漏风，不易受外界污染；
4.4彩钢板满足1h耐火极限检测报告，需提供耐火性能检测报告复印件加盖厂家鲜章。
4.5彩钢板辅材要求
顶棚板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用净化专用R50内圆弧铝型材修饰，不留死角；
接角处装内三通，所有外角采用铝合金型材外圆柱包裹，与内圆弧相接处装外三通，内圆弧逢门断头处装门封头；
铝合金型材采用电泳或喷塑铝材；
吊顶吊装采用∮10全牙螺杆，吊杆需配∮10 C型花篮调节螺丝，吊杆中距横向小于等于1200mm，纵向小于等于2500mm。
4.6 百级实验区域为双层吊顶，一层为采用50mm手工金属面双面玻镁岩棉夹芯彩钢板（单面防静电喷涂），饰面层为1200*1200mm单面彩钢单面镀锌石膏盲板，配套MCS-55可上人FFU龙骨材料。
[bookmark: _Toc29697][bookmark: _Toc535919896]5、地面的新建工程；
洁净实验室地面采用2mm厚PVC防静电塑胶地板,铺设铜箔（或铝箔）网络,导电胶，PVC踢脚线上翻；
[bookmark: _Toc535919897]PVC塑胶地板防火性能符合GB8624，B1级标准，耐磨等级为T级；
敷设PVC地板之前需确保现场满足施工标准，然后3~5mm厚水泥自流平及打磨处理。
[bookmark: _Toc871]6、门窗的新建工作；
实验室区域采用不等规格的成品保温钢板门，门上带400*600mm观察窗，与原实墙安装的钢板门做好安装支架及包边处理;
钢板面层保证保温密闭措施，防火等级A级；
观察窗处采用双圆弧形专业铝型材，所有观察窗与玻璃交接口处采专用橡胶条密封处理；配优质的五金件，具有执手锁+铰链+门吸、闭门器，每樘门装三个优质铰链，局部配联动锁，五金件选用国际知名品牌；
安全门： 1200*2100 门框采用门框电砂红铝材，门板采用门框电砂红铝材，包含：双层5mm钢化玻璃 、304不锈钢合页*3、逃生锁、皮条扫地条、密封条，使用中字铝与手工板连接；
新建彩钢板隔墙上安装双层5+39+5mm成品中空玻璃观察窗，安装与彩钢板表面齐平的双层密封玻璃观察窗，有防潮、防止雾化（充氮）等有效处理措施，内衬材料色泽与彩钢板颜色一致，窗的安装上边高度与门框高度一致。面积、长宽高规格见施工图；玻璃内外完全密封处理，四周圆角处理，预装在墙板中，与墙面平滑连接。
[bookmark: _Toc3704][bookmark: _Toc456722619][bookmark: _Toc535919898]7、传递窗的新建工程
内外304不锈钢，表面平整光洁，外形美观、使用寿命长，外尺寸：700*500*590,内尺寸：500*500*500带杀菌灯，机械互锁，两侧门不能同时打开，箱体两则装有开门信号指示灯，可知道对面门的开启情况。传递窗上装有专用密封条，确保气密性。带3*8W紫外杀菌灯。
[bookmark: _Toc19498]8、风淋室的新建工程
内外不锈钢材质，双人双吹 外形尺寸1300*2000*2180 内尺寸：790*1930*1910。
[bookmark: _Toc5710]（二）暖通工程（含能源管理）
[bookmark: _Toc3683]1、文丘里阀
1.1、局部排风设备定风量文丘里阀技术及参数要求：
1.1.1局部排风设备风量控制阀采用与压力无关型机械式文丘里阀。
1.1.2定风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定。
1.1.3定风量文丘里阀的正常工作压力范围在150-750Pa之间风量与压力无关。当文丘里阀前后两端的压降值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至设定的风量值，其误差范围应在±5%之内，而不因该压力变化而有所变化。
★1.1.4文丘里阀的压力无关性精度测试需要提供第三方机构的检测报告，该第三方检测结构需要具有CMA和CNAS证书。需在投标文件中提供检测报告复印件且加盖制造商章；中标后提供制造商针对本项目的质量承诺书。
1.1.5定风量文丘里阀风量控制精度在设定风量的5%之内。
1.1.6为了便于调整，定风量文丘里阀风量控制范围保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少在12:1以上。
1.1.7所有排风设备的定风量文丘里阀，其阀体和阀芯应全部采用316L不锈钢材料，阀杆还需涂覆特氟龙涂层。
1.1.8所有定风量文丘里阀门安装前后无需直管段。
[bookmark: _Toc16913]1.2、房间排风变风量文丘里阀技术及参数要求：
1.2.1排风变风量控制阀采用与压力无关型电动执行器驱动式文丘里阀。
1.2.2变风量文丘里阀的电动执行器必须采用工业级的快速直线行程电动执行
器，变风量对于控制信号的响应速度为≦1秒。
★1.2.3文丘里阀的风量偏差≤±5%。需提供依据JG/T 436-2014检验的第三方检验报告复印件加盖生产厂家章。中标后提供制造商针对本项目的质量承诺书。
1.2.4变风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定，标定点不得少于50个点，每一台文丘里阀的风量标定文件需随发货文件提供。
★1.2.5对文丘里阀进行标定的空气动力性能试验台应通过符合GB/T1236-2000标准的评定。需提供评定证书复印件且加盖生产厂家章。中标后提供制造商针对本项目的质量承诺书。
1.2.6变风量文丘里阀风量控制范围必须能够保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少满足以下条件：
DN200和DN250:不小于20:1。
DN300：不小于16:1
DN350：不小于12:1
1.2.7当流经文丘里阀前后的压力值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±5%之内，不因压力变化而有所变化（适用于压力变化范围在150-750Pa之内）。
1.2.8变风量文丘里阀应提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度为当前风量的±5%。
1.2.9所有用在房间排风系统的变风量文丘里阀，其阀体采用304不锈钢材料，其它金属部件均应采用316L不锈钢材料。
1.2.10排风文丘里阀应能应对房间断电情况，文丘里阀需要具备断电保护功能，失电后处于常开状态以确保系统可以顺利排风。
1.2.11所有变风量排风文丘里阀的供电电源为24VAC/50Hz。
★1.2.12文丘里阀的制造厂商必须具备ISO9001生产体系认证和ISO14001生产环境认证证书。
★1.2.13变风量文丘里阀需要提供在不同风量时的噪声测试报告。
[bookmark: _Toc13553]1.3、房间排风定风量文丘里阀技术及参数要求：
1.3.1房间排风风量控制阀采用与压力无关型机械式文丘里阀。
1.3.2定风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定。
1.3.3定风量文丘里阀的正常工作压力范围在150-750Pa之间风量与压力无关。当文丘里阀前后两端的压降值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至设定的风量值，其误差范围应在±5%之内，而不因该压降变化而有所变化。
1.3.4文丘里阀具有压力无关性。
1.3.5定风量文丘里阀风量控制精度在设定风量的5%之内。
1.3.6为了便于调整，定风量文丘里阀风量控制范围保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少在12:1以上。
1.3.7所有房间排风的定风量文丘里阀，其阀体采用304不锈钢材料，其它金属部件均应采用316L不锈钢材料。
1.3.8所有定风量文丘里阀门安装前后无需直管段。
[bookmark: _Toc19844]2、FFU
2.1 采用性能优越的品牌产品
2.2 采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为PTFE，密封材料需耐酸碱和过氧乙酸，外框材质为表面经过阳极处理的铝型材质。
★2.3 出厂前需逐台激光计数检测并附带能显示测试风量、实测阻力和效率、MPPS值及实测最低效率值等参数的三维检测报告，每台都提供一份出厂检测报告与合格证，效率：99.95%@MPPS 
★2.4 PTFE高效过滤器中不存在 C3H6O、C3H8O、C4H8O2、C6H6、C7H8的挥发。需提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家章。中标后提供制造商针对本项目的质量承诺书。
2.5 滤料折高不低于35mm，初阻力≤50Pa@0.45m/s
★2.6. 具有ISO、UL等相关认证证书
[bookmark: _Toc8037]3、能源管理
★3.1整个空调系统应配置电能表及热能表，方便对整个系统的用电能耗进行监测。现场仪表热能表应达到《JJG225-2001 热能表》或《GB/T32224-2015热量表》标准中准确度等级：1级的标准，并具有中华人民共和国计量器具型式批准证书。提供省级以上的计量院出具的评价报告和中华人民共和国计量器具型式批准证书加盖厂商章。为了保证稳定可靠，热量表的各组成部分（温度传感器，流量传感器，计算仪）应当采用同一品牌的成套解决方案，不得采用不同品牌组合使用。
3.2流量传感器（电磁流量计）：出厂默认标准四电极 (内置空管检测电极与接地电极) 确保测量稳定，精准。测量值：同时显示瞬时流量、累计流量、流速、单位、报警、错误信息等。
3.3 EPD空管检测功能，确保仪表工作在满管状态，测量稳定，可靠。测量参数口径范围：DN50-DN1200测量精度： 不低于0.5级
3.4内衬类型： PTFE, 聚氨酯操作条件
3.5海拔高度：符合IEC61010-1 Ed.3 标准
3.6抗振性：符合DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64 标准
EMC：符合EN 61326 系列标准和NAMUR 推荐的EMC (NE21)
3.7 PT100 温度传感器
测量范围：-200-600摄氏度测温范围测量精度：A级精度
★3.8温度传感器，CvD校正功能，双传感器最终温差精度不低于0.04摄氏度，应提供证明文件复印件并加盖生产厂家章。中标后提供制造商针对本项目的质量承诺书。
3.9计算仪水、乙二醇 、水/乙二醇混合介质、乙烯/乙二醇混合介质、丙烯/乙二醇混合介质、热油、制冷剂等介质的焓值计算
3.10通过Callendar-van-Dusen系数来匹配温度传感器，温差精度不低于0.04K
3.11供热回路和制冷回路以及混合回路的能量计算
3.12双向测量，水的能量计算遵循IAWPS-IF97最新规则。
3.13 Modbus TCP/RTU总线通讯
3.14 EN1434 和 OIML-75认证
3.15数据和时间备份存储功能
3.16远程以太网数据读出和数据库存储功能
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4.1总体要求
4.1.1投标设备应完全满足符合《组合式空调机组国标》 GB/T14294-2008的各项规定及要求；组合式空气处理机组采用模数化设计；组合式空调机组必须为原厂生产。
4.1.2组合式空调机组的数量、性能参数要求详见设备清单。投标文件应列出设备清单内要求的性能参数与制造商提供设备性能参数的对照表，偏差之处要明显的进行提示。冷热量及加湿量必须满足设计要求(已考虑一定的设计余量),不可有负偏差。
4.1.3组合空调机组风量的实测值不得低于额定值的95％，全压的实测值不得低于额定值。输入功率不高于额定值的110%。
4.1.4空调机组噪音必须满足设计要求。最大外形尺寸及重量尽量满足要求。
4.1.5制造厂商空调机组的设计制造尺寸必须满足现场位置的安装；箱体按功能段进行工厂生产，应易于现场组装。机组高度（含底座）超过2.6米时，必须整机采用散件运输，面板、型材支撑、各外购部件等，应分别采用木箱包装。机组高度（含底座）不高于2.6米时，应尽量采用分段运输，现场进行各段组装。
4.1.6 机组生产时，必须根据GB/T14294-2008《组合式空调机组》的要求，对机组的外观、标志、包装、启动运行、盘管耐压性能等进行测试。供货时，需每台机组提供针对上述各项的测试报告及合格证。
4.1.7每台机组应有产品铭牌，必须牢固着于设备正面显著位置。所提供设备铭牌必须具有指示、警告标识，铭牌内容应符合国家有关标准规定，内容应包括：
机组名称、机组编号、机组主要技术参数（额定功率、风量,风机全压/机外余压、供冷量、供热量、进出水方向、电源规格、转速）、出厂编号、制造日期、制造厂名称。
4.1.8组合式空调机组应至少通过一种第三方认证，并提供认证证书，第三方认证为EUROVENT、CRAA的其中一种或多种。组合式空调机组的冷冻水盘管及热水盘管需通过美国AHRI认证。
4.2组合式空调机组的箱体结构要求
★4.2.1组合式空调机组的箱体需通过带有高强度铝型材的聚氨酯发泡面板整体拼接而成；制造厂商应提供组合式空调机组的结构专利证书。
4.2.2面板:外板必须采用彩涂板，板厚不得小于0.4mm；内板必须采用镀铝锌板或不锈钢板，板厚不得小于0.5mm。内外板材均不得使用镀锌钢板，以免降低寿命。外板必须带保护膜，保证机组外表面无明显划伤、锈蚀和压痕，涂层均匀色调一致，无气泡和剥落。
★4.2.3采用线接触的结构密封，不得采用平面接触密封方式，以降低漏风率。面板需通过高强度螺栓固定，不得采用自攻螺钉固定，以降低漏风率。面板与框架及其它联接件之间采用特制的UPVC护套结构和高弹性密封条密封。漏风率要求用于净化空调系统的机组，机组内静压保持1000Pa时漏风率≤0.012%，机组内静压保持-1000Pa时漏风率≤0.011%，需提供第三方测试报告。
4.2.4面板中间采用环保无氟聚氨脂整体高压发泡，密度不低于48kg/m^3，导热系数≤0.02 W/m*℃，不得采用石棉或玻璃棉作为保温材料。面板厚度不得小于25mm，建议采用50mm。保温层与内外壁板应结合牢固。出厂时机组外面板应覆保护膜，以防现场组装时表面被划伤。良好的防冷桥措施，确保空调机组在任何工况条件下运行时机组的所有外表面无结露现象出现。
★4.2.5新回风及送风口配多叶对开风阀，材质为镀锌钢板。风阀应具备调节灵活、密封性能好，密封件采用耐高温弹性密封橡胶。压差在800Pa范围内风阀漏风率不得超过1.5%。风阀需单独提供第三方测试报告。
4.2.6机组的每个功能段内设检修灯，检修灯24V/36V；检修灯带一个总开关，开关盒安装在机组外面，方便操作。检修灯的接线必须用PVC穿管保护.
4.27底座采用国标槽钢，槽钢外必须有防腐喷涂，涂层≥70μm，底座不得采用镀锌钢板制造，以增加强度，延长寿命。
4.28各功能段之间在拼装时，采用PVC及PE棉作为密封材料以保证整个机组的密封性。保证所有段之间拼装整齐，表面平整。杜绝所有形成冷桥的潜在可能。连接件必须防腐蚀。中标单位应提供机组安装基础图。
4.3  风机段 
4.3.1风机必须采用KRUGER、NICOTRA、YILIDA等品牌或其他同档次国际著名品牌，国内合资或独资产品。风机必须有国际空气流动与控制协会（AMCA）认证标志。
4.3.2风机出口风速必须低于14m/s。
4.3.3风机出口与面板之间采用软连接,软连接材料应具备防水,防腐,防火,不产尘,不积尘,韧性好等特点。
4.3.4机叶轮表面、风机支架表面均应有可靠的防锈蚀保护涂层，固定用的螺栓、螺母、垫圈材质应镀锌。
4.3.5电机要求采用ABB、西门子（SIEMENS）、江门江晟等品牌或其他同档次国际著名品牌，国内合资或独资产品。
4.3.6轴承
风机和电机的轴承必须采用SKF、NSK、PEER品牌产品或其他同档次国际著名品牌，国内合资或独资产品。
4.3.7风机及电机在正常使用情况下，除轴承等易损件外，连续运行寿命应达到15年。
4.3.8所有风机电机必须采用独立整体机座，并匹配弹簧减震器。减振器须有限位和防剪切功能以保护减振器在运输过程不受损。减震器在更换时可支起风机底座，方便简捷。电机和风机的相对位置可由电机底盘调节装置调整至最佳。风机和出风口用符合消防要求帆布挠性连接，隔绝了产生振动的电机和风机等向箱体其它部分的传递。
4.3.9皮带采用V型皮带优质窄带耐磨无尘皮带传动。风机电机皮带轮采用锥套式结构（经动静平衡测试合格）。锥套式皮带轮按国家标准GB/T13575.1-92生产，材质为HT250。
4.3.10设计工况下机组（无消声段）的噪音优于GB/T14294-2008 要求。
4.3.11机组风量不大于100000m³/h采用单风机单电机，超过100000m³/h必须采用双风机双电机。
4.4 盘管段
4.4.1通过盘管内表面的迎风面风速不得大于2.75m/s，且必须带挡水板，挡水板材质必须为铝合金或不锈钢，厚度≥120mm。不得采用镀锌钢板或者玻璃钢挡水板。
4.4.2换热盘管应采用优质无缝紫铜管穿亲水膜铝翅片结构，整体机械胀管。铜管外径必须为4/8英寸，铜管壁厚不小于0.35mm； 翅片间距应不小于0.1英寸；铝翅片必须为蓝色亲水箔，厚度不得小于0.112mm；铝翅片结构形式应为高效波纹型，要求不能积尘。盘管集管材料采用铜管或无缝钢管，集管壁厚不小于4mm；每台盘管设独立支架；盘管内水速为1.0~1.8m/s；盘管框架需采用冷轧钢板或不锈钢板，厚度≥1.5mm；表冷器与箱体、水盘之间缝隙必须做挡风处理，严禁漏风，厚度满足加工工艺要求，且框架必须稳固。
4.4.3盘管高度大于1.6m时盘管必须分上下两层，且两盘管中间必须配中间排水盘。
4.4.4每套换热盘管的水路行程、片距、管排数、翅片的形式及换热面积等参数应根据空调供回水温度和供冷或热量要求进行优化设计。
4.4.5换热盘管出厂时应逐件进行检漏实验。表冷器水压试验压力不小于设计压力1.8倍，保持压力时间≥3min或气压试验压力不小于设计压力的2倍，保持压力≥1min，无渗漏。允许偏差±0.02MPa。盘管最高处设置排气阀，最低处设置排水阀。
4.4.6表冷盘管段必须配倾斜式排水盘，水盘材质为镀锌板防腐喷涂或者不锈钢，钣金厚度不得小于0.8mm；凝水盘的外表面应粘贴PE保温材料，保温材料厚度不小于5mm；凝水盘应具有一定的坡度，排水孔应设在凝水盘的最低点，必须保证冷凝水能顺利排除干净。
4.4.7盘管段进出水口和箱体之间必须采用专用橡胶密封，外加发泡密封块及钣金固定，彻底杜绝漏风的可能性。
4.5过滤段
4.5.1空气过滤器推荐采用AAF、Camfil、剑桥合资品牌产品。
4.5.2过滤器框架采用铝合金或不锈钢制作，厚度1.0mm；不得采用纸质或其他金属框架；所有类型的空气过滤器必须配置足够强度的过滤器支撑架，以保证过滤器在容尘量饱和或过量的情况下不会发生倒伏和破坏等情况。过滤材料应具有强度高、阻燃、耐冲洗等特性。
4.5.3过滤器须按EN799:1993测试标准进行测定。初效过滤效率G3以上，初效过滤器的厚度为2寸，人工尘计重法不小于80%。中效过滤器采用袋式F7，不得采用板式结构，采用进口滤料，进风口为粗纤维滤料层，出风口为细纤维滤料层；过滤器采用超声波缝接，不得采用针线缝接；比色法（Dust-spot）效率不能少于80%。高效过滤器采用W组合式，采用进口滤料进口热熔胶，效率为H13，大气尘计数法不小于99%（0.5μm），高效过滤器每片出厂前都做烟雾检漏测试。永久性安装框架设计须配合袋形过滤器组合式拼装，可根据现场安装情况，提供多方面包括从过滤器的前面，侧面，上游位置进行维修和更换。
4.5.4过滤器两侧设液柱型压差计，其量程应与过滤器的压差相适应。
4.5.5初、中效过滤器采用快速压紧卡钩方式, 高效过滤器采用快速锁紧压紧方式。 
4.5.6所有空调机组内的过滤器必须保证方便拆卸、更换。
4.6  消声段
4.6.1消声器采用阻性片式消声器，消声器根据机组大小及规格增加片数和长度。消声器长度不小于600mm。
4.6.2消声材料为超细玻璃纤维，外包穿孔镀锌钢板，镀锌板厚度大于1.2mm。孔径Φ6,穿孔率大于20%。
4.7 加湿器
4.7.1电极加湿器：加湿器内配有电脑控制板，既可接收0～10V/4～20mA湿度调节信号，也可接收ON/OFF湿度控制信号。适用性强可靠性极高；加湿量（>23kg/h）的加湿桶，为可拆卸型加湿桶，可在电极极板结垢损坏后只更换极板，即可大大降低维护费用。只能控制系统可以根据加湿罐内水的可溶矿物质离子含量的变化自动调整加湿罐的排污周期。可选配专用的软水器。品牌要求：思探得、嘉乐斯乐。
4.8 电加热段
4.8.1电加热管必须由电热丝、陶瓷绝缘体、不锈钢管和不锈钢绕片组成。电加热使用环境-30~60℃，寿命＞6000h。电加热采用分组控制，且单组功率不得大于30KW。
4.8.2 电加热器必须带五种及以上保护装置。包括温度过热保护、热熔断保护、无风断电保护。
[bookmark: _Toc21806]5、空调外机：四管制模块机参数要求
5.1投标产品满足国家一级能效得；以国家级的第三方权威机构报告中实际测试值为准。
5.2机组获得节能认证，并提供节能认证测试报告。
5.3单台机组制冷量不小于66kW，制热量不小于68kW，同时冷热模式下制冷量不小于63KW，制热量不小于81KW。
5.4冷水侧换热器承压1.6MPa。
5.5机组采用R410A环保制冷剂。
5.6风侧热交器为换热效率高占地面积小的半M型热交器。
5.7为降低能耗与噪声，机组采用变频风机，能根据负荷自动调节转速。
5.8机组可进行16台模块化组合使用。
5.9机组出厂时内部已安装水流保护开关，高精确度的水压差开关。
5.10每台模块须配置安装于机组进口管道上的Y型过滤器。
5.11单个控制器最多可实现16台组合，模块组合时，可现场更改主/从机属性，以及时应对主机故障的发生。
5.12机组标准配置ModBus协议接口，可免费接入楼宇自控系统。
5.13冷水侧换热器承压1.6MPa。
5.14机组采用R410A环保制冷剂。
[bookmark: _Toc6761]6、空调外机：直流变频风冷模块机参数要求
6.1机组采用R410A环保制冷剂。
6.2压缩机采用直流变频控制无级调节，机组可实现15%-100%无级容量调节。
6.3水侧换热器型式：真空钎焊板式换热器（材质：不锈钢）。
6.4空气侧换热器需采用半M型结构，铜管采用内螺纹铜管，翅片采用亲水铝箔。
6.5节流部件采用优质品牌的电子膨胀阀。
6.6机组冷凝风扇采用直流变频电机，风量根据负荷需求自动无级调节。部分负荷运行更节能，更静音。
6.7机组IPLV不小于4.42，机组能效国家1级能效，在名义工况下，COP（制冷性能系数kW/kW）不小于3.1，获得国家节能产品认证并进入政府节能采购清单，以提供节能认证第三方检验报告实测值为准。
6.8投标机型应通过CRAA认证，并提供CRAA认证证书。
6.9型式：机组应采用模块化设计，每组最大组合台数应不小于16台，线控器控制整组机组,每组机组需标配线控器。可选集中线控器，至少可控制8组模块机。
6.10除霜系统：模块组合后，须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总台数的一半。应可更具实际情况手动设置除霜。
6.11运行范围：机组应确保在室外环境温度-15℃～48℃时可正常运行制冷模式；在室外环境温度-26℃～30℃时可正常运行制热模式。
6.12出水温度：机组可选出水温度控制，温度控制更精确，更好满足用户使用。
6.13噪声：单台模块机组噪声应不大于69dB(A)，以及提供国家认可实验室出具的噪声测试报告；并且机组须具有自动调节的智能静音模式和手动调节的强制静音模式，有效降低机组噪音。
6.14热泵应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、水泵过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、板换防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。
6.15每台模块须配置水压差开关，保障机组在安全水流量下运行。
6.16机组压缩机、蒸发器、电子膨胀阀、四通阀及铜管连接管等部件采用钣金密封，起到保护机组，避免内部零部件外露加剧老化，并具有更优异的隔音作用。
6.17每台模块须标配安装于机组进口管道上的Y型过滤器。
6.18模块组合时，任何一台从机需要维护或维修时不影响其他机组的正常运行。
6.19模块组合时，应具有分级启动功能，降低启动电流，减少对电网的冲击。
6.20模块组合时，每台模块机可互为备用，使运行更有保障。
6.21机组采用出水温度控制，提升空调舒适性。
6.22控制系统能记录每台压缩机的历史运行时间，实现平均磨损，延长机组的整体寿命。
6.23机组可通过线控器设定制冷/制热的进/出水温度，可设置定时开关机，具有断电记忆功能、自检功能、故障报警及故障代码显示功能。
6.24热泵应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、水泵过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、板换防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。
[bookmark: _Toc16165]（三）电气系统
[bookmark: _Toc10518]1、系统描述、系统描述：
实验设施专用配电系统包括实验室动力配电、实验室插座、实验室照明，主要设备及材料选型等。用电安全永远是放在第一位的，在保障用电需求的前提下，同时要保证人员、设备用电的安全。照明设计的原则是合理配光，营造高亮度，舒适得照明环境，设计照度要符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013中的要求。插座的设计要结合实验室功能需求、家具摆放、仪器设备的使用需求来按实设计。
[bookmark: _Toc645][bookmark: _Toc454321890]2、照明系统
照明灯具：照明采用超薄型LED明装平板净化灯，功率24W/48W，尺寸300*600/300*1200；LED T龙骨灯，功率24W，具有黄白两种光源。照明、插座、开关等装置及安装符合洁净区要求。
[bookmark: _Toc4447]3、开关、插座：
插座、开关应采用国际品牌。产品通过“3C”认证，符合实验室的需求；
插座开关适应环境温度50摄氏度，并具有以下特性及优点：表面材料选用进口PC，耐冲击、耐高温、光洁度好、易清洁；插座均带安全保护门，采用高弹性锡磷铜片，弹力好拔插稳；后座采用阻燃尼龙，阻燃性强；开关类采用高品质银合金触点，导电性好，减少电弧；
[bookmark: _Toc454321891][bookmark: _Toc12433]4、配电系统
电气工程配电：主要包括：动力配电柜、照明配电箱、电线管路敷设、接线盒、开关盒、安装与调试。
4.1采用TN-S三相五线制供电系统，动力电和照明电、仪器用电分开设置，供电应充分保证实验室的用电安全。大功率用电器使用一路相线，其他仪器独立使用一路相线，以避免大功率开停对检验仪器的影响。所有用电仪器设备均应良好接地。
4.2电气系统及控制系统线缆：所有动力电缆使用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的铜芯电缆，所有控制线使用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的屏蔽铜芯电缆。所有电气设备、现场盘柜需可靠接地。
4.3仪表电缆应敷设在固定的电缆桥架中或穿入镀锌管中，并与电力电缆分离。
[bookmark: _Toc22573]5、配电箱
配电箱符合GB17466标准，箱内配有中性端子排、接地端子排及DIN导轨，可配合终端配电保护产品。
[bookmark: _Toc22643]6、微型断路器
通过CCC/VDE认证、具有CCC/CE标志。具有以下功能：短路保护、过载保护、控制、隔离功能，且均通过强制性3C认证。
[bookmark: _Toc7747][bookmark: _Toc454321892]7、门禁系统
7.1门禁系统：实验室实验人员主要进门口应设有门禁管理（见施工图标注），实现刷卡开门，并通过门禁控制器将开门的信息传递给控制室的微机。微机通过门禁管理软件实现对实验室人员的进出管理与记录。
[bookmark: _Toc454321894]7.2仪器设备接地系统
实验室部分精密仪器等需要接地，大楼的接地系统无法满足仪器的接地电阻需求，设置独立接地系统，仪器接地电阻要求≤1Ω。
[bookmark: _Toc13599][bookmark: _Toc454321895]8、弱电网络电话系统
根据使用需求、工艺实验流程及设备参数等特性，实验室合理设置网络、电话接入点；
[bookmark: _Toc454321896]每个实验室电话、网络模块一起布置时采用一个两孔面板，电话、网络连接到本层配线架，接入大楼语音、网络系统；
[bookmark: _Toc17174]9、监控系统
部分重要实验区域，需要视频监控，走廊两端等进口处需要设计视频监控，接入大楼监控系统。
半球型彩色摄像头：网络通讯、红外探测30～50M（3.6mm镜头）、防水、防雷、带POE功能；
配备DC12V的专用电源；
显示器：彩色27英寸，1920×1080配备硬盘及定制专用软件。
[bookmark: _Toc16188]（四）给排水系统
[bookmark: _Toc16276]1、给水系统
1.1主要给水设备：清洗用水、空调加湿补水、冷却水补水等，每个给水点安装一个截止阀。施工完成后需进行管道压力试验、消毒冲洗。管道和管件性能参数应符合GB/T18742-20<<冷热水用塑料管道系统>>。
1.2冷水管采用S4型聚丙烯给水管（公称工作压力1.6MPa），材质采用PPR给水管，热熔连接，暗装。
[bookmark: _Toc27489]2、排水系统、排水系统：
2.1主要排水设备：纯水间排水、清洗间通风橱、洗眼器等指定用水设备。
2.2实验室排水管采用PP材质，采用密封胶圈承插连接。空调机房等不含污染性物质排水管采用UPVC材质，采用承插粘接。
2.3实验室废水需通过废水处理设备处理后排至校园污水管网。
[bookmark: _Toc32748]3、纯水系统
3.1 制水系统基本技术要求：
系统产水量：1000L/h@25℃
出水水质：二级反渗透水：电导率<5μS/cm； 
EDI去离子水：电阻率>10MΩ.cm；
EDI去离子水：电阻率18.2MΩ.cm
运行方式：制水系统需采用PLC控制方式+液晶触摸屏，在控制面板上设有手动及自动切换开关，设备运行（泵的起停）、监视（出水电导、流量、压力等）参数，在线显示运行参数及水质变化情况，并且在非正常情况下实现自动报警。系统液位与各工作水泵可实行连锁保护，有利于设备安全运行。
3.2具备自动控制功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机、高低压报警、产水水质超标报警等）。
3.3 配备相关的在线显示制水系统运行状态并可以实现就地监控的仪表，包括：压力、流量、电导率等。
3.4反渗透膜、EDI模块采用优质品牌。
3.5系统配置输送泵，输送泵通过主机编程控制启动时间，确保工作连续输送纯水，非工作时间定时启动防止管路微生物生长，而不升高水温，满足后续仪器设备、用水点等对纯水的压力和流量的要求；保证纯水管道循环所需的压力和流量。
3.6主机操作配备 GLP管理概念的安全权限电子触摸密匙，多级密码控制系统，防止未经授权的操作。
3.7 纯化工艺组成
中央纯水制造主机：原水箱——源水增压泵——全自动石英砂-活性炭过滤器——全自动软水器——精密过滤器——一级RO增压泵——一级RO(反渗透膜) ——中间RO水箱——二级RO增压泵——二级RO(反渗透膜)——EDI增压泵——EDI(连续电流去离子)膜堆——EDI储水箱-离子交换-纯水输送泵
[bookmark: _Toc24357]（五）实验室环境设施的自动控制
[bookmark: _Toc31960][bookmark: _Toc454062977][bookmark: _Toc454321802][bookmark: _Toc17738][bookmark: _Toc9172]1、系统描述、系统描述：
1.1本项目自控系统设置2套PLC控制系统。自控系统范围包含万级净化区、千级净化区、百级黄光区
1.2实验室空调、排风系统以及空调冷热源系统。自控系统的架构采用PLC控制盘+触摸屏+自控仪表的控制方式。
1.3保证自控系统控制回路电气线路的安全性，控制器传感器电气元器件等产品的安全稳定性，以及操作屏、现场控制切换按钮的静电安全性，保证系统操作人员的安全。
1.4控制器的数据采集的准确性、控制仪表精度的准确性，执行机构行程的准确性。保证温湿度、房间压力、管道静压控制的准确性。
1.5恒温净化实验室需要保证一个高精密的温度和洁净环境，实验室通过空调自控系统，自动调节实验室的温湿度及环境的洁净度。
1.6空调自控系统应具有以下功能：
（1）空调自控系统应采用一键式启停整套空调系统。
（2）系统启动后，系统能根据总送、排风管道静压，自动调节风机变频器频率，确保总送、排风管道压力恒定。
★（3）控制系统的温度控制波动度达到或优于±0.03℃。需提供省级或以上的法定计量检定机构针对控制系统的校准证书复印件加盖章。
★（4）控制系统的高精度温度传感器精度要求不低于±0.05℃（应校准不少于3个温度点），需提供省级或以上的法定计量检定机构针对控制系统的校准证书复印件加盖章。
★（5）PLC控制系统含高低压电气件、PLC 控制器及 IO 模块，具备风机一键启停、故障处理、自动压差控制（净化实验室）、过滤器寿命监测（净化实验室）、实验室状态显示、温湿度控制、温湿度监测（净化实验室）、紧急状态急停及应急处理、远程登录运维控制系统等功能。（提供软件界面截图）
★（6）控制系统应具备手机APP远程登录运维控制系统等功能。（提供软件界面截图）
[bookmark: _Toc31706]2、PLC控制盘、PLC控制盘：
2.1控制器选用PLC，本次投标不接受DDC控制器投标。控制系统具备可扩展性，IO模块需预留20、30%的点位余量。
2.2控制器控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行。具备远程下载与上载的功能，可实时远程维护控制程序。控制器电源：要求严格核算各模块消耗电流，配置有足够输出电流余量的高可靠电源。电磁兼容性符合EMC规程的要求，应满足IEC 61000、6、2，IEC 61000、4、2，IEC 61000、4、3，IEC 61000、4、4，IEC 61000、4、5，IEC 61000、4、6，EN50081、2规定的要求。数字量、模拟量输入输出信号要求采用信号隔离器等隔离原件。 数字输入模块：24VDC直流输入，光电隔离型。数字输出模块：24VDC，0.5A，继电器输出，光电隔离型。模拟量输入模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.1%，基本误差极限不高于0.05%。模拟量输出模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.12%，基本误差极限不高于0.02%。
[bookmark: _Toc6136]3、控制机柜
采用不低于1mm厚优质冷轧钢板折弯而成柜体（安装底板1.5mm厚），外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，为确保防护等级为IP54，要求门框与门边所有接合处均采用聚氨酯发泡密封条进行密封，内设专用走线槽，设有各种信号端子、多路强弱电开关。柜体全框架结构，侧板、顶板、底板均可取下，以方便安装检修。具备防静电功能，具有快速拆装各种器件等功能。控制箱内配散热风扇及进气过滤网，保证柜内通风。散热风扇采用精度、长寿命双滚珠轴承，铝合金压铸防腐结构。
[bookmark: _Toc21476]4、触摸屏
4.1控制系统应采用不小于10寸的液晶触摸屏，作为自控柜体的就地操作显示人机界面。所有需要检测和控制的点位都可以以文字或者图形的形式显示在触摸屏上，简单易操作。
4.1可以根据要求设定操作权限，更加智能化，人性化，便于管理。
★4.2可以远程监控，管理操作系统等功能。（提供软件界面截图）
[bookmark: _Toc7227]5、温湿度传感器
温度测量精度不低于±0.3℃（全测量范围内），风管温度测量范围应涵盖、40℃～60℃，相对湿度测量精度不低于±2.5%RH（全测量范围内），相对湿度测量范围应涵盖0～100%RH。采用0、10VDC的信号输出或RS485通讯。
[bookmark: _Toc2064]6、压差变送器、压差变送器
工作环境温度应涵盖、18℃～65℃，工作电压为12~30VDC，测量压差范围应为0~1000Pa，输出信号为1、10Vdc。
[bookmark: _Toc2676]7、风阀执行器
扭矩均不小于5NM，比例调节型风阀执行器可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0、10V信号；开关型执行器带阀位开和关状态反馈信号，工作电压DC/AC24V。
[bookmark: _Toc13397]8、水阀执行器、应采用液压型电动执行器
可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0、10V信号，工作电压DC/AC24V。
[bookmark: _Toc23418]9、变频器
[bookmark: _Toc4066]采用风机水泵型专用变频器，配有液晶显示操作面板，安装于控制柜门板/变频器表面，便于操作。
（六）特气工程
1、材料、设备基本要求
本项目主要设备、材料品牌要求详见十四、主要材料设备推荐品牌表。所有材料品牌按照招标文件所列的气体材料及设备品牌表中的所列的行业知名品牌中进行选择，并按照所列品牌报价。所选用产品及部件（元器件）的性能、功用、技术参数不得低于设计要求（详见设计图纸、技术规格书），说明未尽之处详见施工图和相关标准、规范要求。
2、气体供应系统工作范围
海宁校区特气系统工程，投标人需要按规划要求和工艺设备对气体系统需求。承包单位负责承担此工程的设计、施工、材料与设备采购、供应、安装调试、测试、调试送气、保固期维护及其他相关服务等。
具体内容如下： 
2.1投标者提供特气系统设计图纸：包括特气输送系统设计、气体侦测系统设计。
2.2大宗气和特种气体供气主系统设计、气柜、供气面板、燃烧桶采购、安装及气体输送管道系统供应、施工、测试、验收、调试送气。
2.3气体侦测与监控报警系统设计、设备采购及系统安装供应及现场安装调试
2.4气体设备配套辅助系统（GN2/Vent/PN2/Pneumatic等）。
[bookmark: OLE_LINK26]3、气体供应系统工作界面
3.1本项目涉及所有设备配电、消防、排风、土建、空调、洁净室改造及装修由其他包商负责，不包含在本包工作范围。所有气体设备须静电接地，防雷设施工由机电包负责。
3.2CDA系统其他包商将预留阀预留在需求燃烧桶5米范围内，后续接至燃烧桶部分属于本包工作范围；
3.3特气气柜尾气排放需排放至处理PECVD尾气用的燃烧桶；。
3.4承包方还需负责墙壁的穿孔及再密封，管道穿墙和楼板应设套管，其中穿通防火墙处还应用专用的阻火圈及阻火泥封堵。
3.5除本文件注明部分外，其它为完成以上任务所需的所有必须的材料、设备、人工等。
4、其它要求
4.1承包人提供所有气瓶的首次钢瓶上线运行与第一次换钢瓶安装、测试、上线服务，并提供现场培训。
4.2承包人负责对发包人实验室工程技术人员进行系统培训，操作与维护培训，故障处理预防措施等。
4.3对于管道工作中涉及的材料与组件，除参考十四、主要材料设备推荐品牌表其余的材料与组件也必须为国际上的知名品牌。
5、气体供应系统技术规格要求
5.1气瓶柜（GC）基本配置及功能要求（适用于1#、2#、3#气体）
（1）1号气体+3号气体气柜为双瓶柜体，1号工艺气瓶+3号工艺气瓶盘面；气瓶柜配备左右两侧减压阀各两级减压阀、高压HPN2和LPN2吹扫单元、EFS（适用于1号气体）、抽真空单元、出口0.003微米过滤器、左右两侧紧急关断阀门、高压侧压力开关（PSG）、独立抽风、消防喷淋头、UV/IR等必要的组件。
（2）2号工艺气瓶+单吹扫钢瓶气柜为双瓶柜体，2号工艺气瓶+单吹扫钢瓶盘面；气瓶柜配备左右两侧减压阀、LPN2吹扫单元、抽真空单元、钢瓶秤（适用于2号气体）、出口0.003微米过滤器、紧急关断阀门、高压侧压力开关（PSG）、独立抽风、侦测器（GC和ENV)、消防喷淋头等必要的组件。
（3）GC柜体为符合国际安全规范的带钢丝玻璃观察窗的抽风外壳，外壳钢板厚度不应小于2.5mm，并有防腐蚀涂层；柜门须具有自动关闭，上锁的功能。
（4）带可调节抽风功能，负压监控。
（5）在钢瓶接头附近的管线应设有Gasket Filter以去除更换钢瓶时可能产生的金属颗粒，承包方应于投标技术服务书提出上述过滤孔径。
（6）每一钢瓶应有远程遥控启动紧急停机开关，在灾害发生时钢瓶被自动关闭；
（7）系统发生警告(Warning)/切断(Shut Down)状况至少包含以下的情况：1）气体过流量时；2）低压或排风系统失效时；2）电力失效时；3）侦测到气体泄漏时；4）气柜测到火警时；
（8）设备内所有弯头采用成品迷你弯头。
5.2 1号气体+3号气体VMB技术要求
（1）采用符合国际安全规范的带钢丝玻璃观察窗，安全金属钢板抽风外壳，壳钢板厚度不应小于2.5mm，并有防腐蚀涂层。具有自动关闭门、抽风外壳、上锁等功能。
（2）VMB根据工艺设备需求，本次1号气体+3号气体二级减压共用一个箱体；每种气体设计2条二次配支路。
（3）VMB各支路配置：主管配置手动阀+压力表；支管配置手动阀门+二级减压阀+压力表+手动阀 ；吹扫管路配置手动阀+单向阀+压力表+各支路手动隔离阀。
（4）1号气体采用双套管，配备负压监控装置。双套管内管选用SS316L EP超净管；外管选用SS316L BA，双套管间隙采用压力表监测。其余管材、阀门与组件均采用SS316L EP。
（5）VMB吹扫PN2与气柜共用。
（6）管路非焊接接口采用VCR连接，焊接接口采用自动轨道焊接方式。
（7）设备内所有弯头采用成品迷你弯头。
5.3气瓶面板（GP）的基本配置与技术要求(适用于GN2、Ar、He、O2、CF4、SF6、C4F8、N2O、H/LPN2)
（1）GN2配置为3用3备用压力左右杜瓦切气瓶面板；左右侧均需配置压力表+球阀*2+调压阀+压力表+球阀，另需配置高压排气阀门；设备管阀件尺寸为1/2”
（2）Ar、O2配置为1备1用压力左右钢瓶切气瓶面板；左右侧均需配置压力表+高压膜阀*2+调压阀+压力表+膜阀，另需配置高压排气阀门；工艺出口配置0.003微米过滤器；设备管阀件尺寸为1/4” 。
（3）He、CF4、N2O单瓶气瓶面板采用手动供气方式；需配置高压侧压力表+手动膜阀+一级调压阀+压力表+二级调压阀+低压侧压力表+0.003微米过滤器，另需配置高压排气阀门；设备管阀件尺寸为1/4” 。
（4）SF6、C4F8单瓶气瓶面板采用手动供气方式；需配置高压侧压力表+手动膜阀+调压阀+低压侧压力表+0.003微米过滤器，另需配置高压排气阀门；其中SF6、C4F8需配置钢瓶称；设备管阀件尺寸为1/4” 。
（5）H/LPN2单瓶气瓶面板采用手动供气方式；低压侧支路需配置高压侧压力表+手动膜阀+调压阀+低压侧压力表+0.003微米过滤器；高压侧支路需配置高压侧压力表+手动膜阀+调压阀+低压侧压力表；另需配置高压排气阀门；设备管阀件尺寸为1/4” 。
（6）设备内所有弯头采用成品迷你弯头。
[bookmark: _Toc466994447]6、气体管道系统技术要求
6.1 GN2系统：
自氮气汇流排->新增各区域减压阀->工艺设备附近预留阀，该项目仅包含主系统工程；GN2管路系统配置要求：
GN2系统主管道尺寸为1/2”；
GN2系统管路采用SS316L BA 材质；
GN2系统管道连接采用自动焊接或卡套方式；
6.2 PN2系统：
自GN2预留阀->POU纯化器->新增各区域减压阀->工艺设备附近预留阀，该项目仅包含主系统工程；PN2管路系统配置要求：
PN2系统主管道尺寸为3/8”；
PN2系统管路采用SS316L EP 材质；阀门均需选用SS316L EP处理阀门；
PN2系统管道连接采用自动焊接或VCR方式；
6.3 Ar、O2系统：
自供气面板->新增各区域减压阀->工艺设备附近预留阀，该项目仅包含主系统工程；Ar、O2管路系统配置要求：
Ar、O2系统主管道尺寸为1/4”；
Ar、O2系统管路采用SS316L EP 材质；阀门均需选用SS316L EP处理阀门；
Ar、O2系统管道连接采用自动焊接或VCR方式；
6.4 He、CF4、SF6、N2O系统：
自供气面板- >工艺设备附近预留阀，该项目仅包含主系统工程；He、CF4、SF6、N2O管路系统配置要求：
He、CF4、SF6、N2O系统主管道尺寸为1/4”；
He、CF4、SF6、N2O系统管路采用SS316L EP 材质；阀门均需选用SS316L EP处理阀门；
He、CF4、SF6、N2O系统管道连接采用自动焊接或VCR方式；
6.5 C4F8、1#气体、2#气体、3#气体系统：
自供气面板- >工艺设备属于二次配工作内容，不属于本包工作范围；
6.6 PECVD尾气管道系统：
自PECVD- >燃烧桶间管路，燃烧桶用	GN2 自GN2预留阀- >调压阀- >燃烧桶用点；燃烧桶用CDA 自客户就近CDA预留阀- >调压阀- >燃烧桶用点，其他后续管路不属于本包范围：
尾气系统主管道尺寸为1-1/2”；
尾气系统管路采用SS304 AP 材质；
[bookmark: OLE_LINK54]6.7 气柜和供气面板辅助H/LPN2、GN2、Vent、气体系统： 
H/LPN2 自GP- >1号气体+3号气体气柜用点；
GN2 自GN2预留阀- >调压阀- >两台气柜用点和燃烧桶用点；
气柜Vent自气柜- >PECVD工艺尾气管道;惰性气体面板Vent自GP- >室外或排风管路；
7、尾气系统技术规格及要求
7.1尾气处理技术要求
本项目PECVD设备考虑一台燃烧桶用来处理设备排除的1#工艺气体；
PECVD用3#工艺气体需燃烧桶后端的尾气处理；
工作范围：自PECVD泵出口至新增燃烧桶入口，包含燃烧桶及尾气管道材料的供应、安装、测试；
7.2尾气处理器设备要求
燃烧桶规格要求：
如图所示外形尺寸，设备材质：SS304
设备外壁处理方式：机械抛光
设备内壁处理方式：机械抛光、禁油处理
使用抽风量：5CMM(EXH)，1#气体处理量1Slpm；
[bookmark: _Toc342570849]8、特种气体设备(GC/GP/Manifold/燃烧桶)辅助系统技术规格及要求
气体设备配套氮气系统、气动气源、吹扫氮气由承包商负责，包含在本次工做范围；
本次新增气体供应设备所需所需的配电、排风、消防、空调、洁净室装修、防雷接地、土建等辅助设施的需求非本次工作范围，由机电包商负责；(由承包人协调负责完成）
PECVD用燃烧桶配套GN2、CDA由承包人负责完成，其它抽风等由投标人负责协调其他专业承包单位完成；
本次气体GC、GP、监控系统所有辅助的配电工作（所指配电工作包含UPS电源）非本次工作范围，由机电包商负责； 
9、气体监控及侦测报警系统技术规格及要求
本项目包含综合气体泄漏侦测系统（GDS）,旨在加强对可燃或毒性气体安全使用的管理，保证作业环境中安全，人员及设备安全。
9.1气体侦测系统（Gas Detection System,GDS）系统功能要求：
（1）气体泄漏侦测系统：气体侦测部分包含对所有特种气体侦测点的监测。侦测气体种类为所有易燃易爆、有毒、腐蚀性、助燃性气体。侦测范围包括特气GC、机台抽风、各区域环境侦测(根据不同 气体不同侦测器的工作范围设定具体数量)、LAU和EMO等。
（2）发生泄漏时，提供各检测点的声光报警发出报警信息，同时将信号传输至集中监控系统。
（3）中控室安装远程紧急关断按钮。
（4）侦测系统的设备满足以下要求：
①提供两阶段式警报设定，使用电化学式侦测器。气体侦测器厂牌须为国际知名品牌，满足品牌需求表要求。
②侦测系统的主要设备包括：侦测器组件、现场显示器/传讯器、抽取气管路；侦测信号连接至特气集中控制系统。
（5）采用以微处理器为基础的可编程序控制器（PLC）进行数据采集和控制。
（6）警报系统包括现场警笛、闪光灯、确认及复位开关。当现场有任何气体泄漏警报时，即可在图控面板上显示其相关的位置，并触发相关的现场警笛及闪光灯。
（8）警报分为两种等级：气体泄露值超过设定值一级报警值，系统发出警告，LAU黄灯闪烁并蜂鸣，不停设备；气泄露值超过设定值二级报警值，系统发出警告，LAU红灯闪烁并蜂呜，启动疏散广播，切断气源，并发出相应的停机指令。警报声响指示以分区（环境与机台）动作为原则，避免全区鸣响，造成全体人员恐慌；
（9）具备分级用户管理权限；
（10）所有所需硬件配置都由承包商供应（包含上位监控触摸屏等）。
9.2侦测器数量配置要求：（侦测器6套、塔灯2套、EMO 1套）
	气体种类
	设备灰区
	工艺区
	合计

	
	气柜抽风
	环境
	工艺抽风
	环境
	

	1号气体
	1
	
	
	1
	2

	2号气体
	1
	
	
	1
	2

	3号气体
	1
	
	
	1
	2

	Total 总计
	
	
	
	
	6

	LAU
	
	1
	
	1
	2

	急停按钮 EMO
	
	1
	
	
	1


注：以上为侦测器数量配置的最低要求，各投标厂商配置数量不能低于以上配置要求。
10、设备清单投标人设备清单必须满足发标人设备清单的最低要求。如该清单设备不能满足发标人技术要求，投标人需在报价文件中自行增列。
	项目
	设备
	规格
	数量
	单位

	1
	1号气体+3号气体 GC
	Semi Auto Type
1+1 Cylinder
	1
	Set

	2
	2号气体+PN2 GC
	Semi Auto Type
1+1 Cylinder
	1
	Set

	3
	Ar GP
	Manual Type（压力自动切换）
1+1 Cylinder
	1
	Set

	4
	O2 GP
	Manual Type（压力自动切换）
1+1 Cylinder
	1
	Set

	5
	He GP
	Manual Type
1 Cylinder
	1
	Set

	6
	CF4 GP
	Manual Type
1 Cylinder
	1
	Set

	7
	SF6 GP
	Manual Type
1 Cylinder
	1
	Set

	8
	C4F8 GP
	Manual Type
1 Cylinder
	1
	Set

	9
	N2O GP
	Manual Type
1 Cylinder
	1
	Set

	10
	H/LPN2 GP
	Manual Type
1Cylinder
	1
	Set

	11
	GN2 GP
	Manual Type（压力自动切换）
3+3杜瓦
	1
	Set

	12
	PECVD用燃烧桶
	使用抽风量5CMM(EXH);
1号气体处理量1slpm
	1
	Set


七、系统测试要求：
测试检验标准如下表所列：
1、特气输送设备的具体指标如下表所列：
	项目
	指标参数

	压强测试 （24小时内无压降）
	低压气体 100 psig

	氦检漏率 (cc.atm/sec)
	<1×10-9


2、气体输送系统管道测试指标如下表所列：
高纯惰性气体及特种高危气体进行保压、氦检测试；
具体测试指标如下：
	描述
	惰性气体
	特种高危气体
	尾气管道

	系统输送压力
	7
	7
	<1

	30 min  压强测试(bar)
	10
	7
	

	24hr 气密性测试(bar)
	8
	8
	2


[bookmark: _Toc27796]
八、空压工程
[bookmark: _Toc17006]1、系统描述
压缩空气系统采用空压机组供气，通过管道分别供至实验室各用气点，系统选用两台风冷无油涡旋式空压机（一用一备），及配套辅机（压缩空气缓冲罐、两级过滤器、风冷冷冻式干燥机和无热吸附式干燥机、精密过滤器）。
[bookmark: _Toc12287]2、主要设备：
2.1风冷无油涡旋式空压机：
排气量：2.52 m3/min
排气压力：0.65MPa-0.8MPa
冷却方式：风冷
启动方式：全电压直接启动
控制方式：多机复合控制/压力开关控制（可切换）
2.2风冷冷冻式干燥机：
额定处理量：4 m3/min；
工作压力：1.0MPa；
压力露点：3℃-10℃；
2.3无热吸附式干燥机：
额定处理量：3.6 m3/min
工作压力：1.0MPa
压力露点：-40℃
2.4压缩空气缓冲罐：
容积：1 m3；
工作压力：1.0MPa；
不锈钢材质
2.5初效过滤器：
额定处理量：3.5m3/min
除尘精度：0.1μm
2.6中效过滤器
额定处理量：3.5m3/min
除尘精度：0.01μm
2.7高效过滤器
额定处理量：3.5m3/min
除尘精度：0.01μm
[bookmark: _Toc16668]3、管道元件：
3.1压缩空气管道系统采用材质：SS304/AP级不锈钢管
3.2球阀：耐压1000psi，材质SS316L
3.3二级减压阀：满足进气最大压力40bar，出气压力0bar-10bar可调。阀体材质SS316L，膜片材质Hastelloy® C276

九、材料质量要求
1、材料选择
本工程使用的原材料必须符合本项目设计及规范等要求，并为正规厂家合格产品。实际施工过程中，甲方将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。
本工程涉及的主要材料及零星材料，各供应商须根据招标人要求及规范进行选材并报价，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌(招标文件已定品牌的按招标文件)，材料生产厂家必须通过 ISO 质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
[bookmark: page23]清单中计量单位为“项”的子目请投标单位自行踏勘现场综合报价，作为专业承包商投标时有义务和责任认真踏勘施工现场，认真核对工程量清单中施工内容和工程量，对项目需求进行深化、细化、完善和调整，中标后任何因现场勘查不足、工程量清单等不足或深化方案而造成的额外工程量变更均不得调整中标金额。
2、材料的质量保证
（1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对招标人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）中标人必须对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
3.投标人应按“主要材料设备推荐品牌表”要求投标报价，并在工程量清单报价“主要材料价格表”的里明确品牌、规格、型号、单位、单价等。如投标人没有按招标文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、档次与招标文件要求的存在明显差别，或虽按招标文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，或虽注明品牌未注明型号、规格的，则实际施工过程中招标人有权在招标文件推荐的材料品牌范围内自行确定品牌和规格，且投标价格不予调整。
4.本项目所用材料、设备承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经设计、发包人代表等确认许可后方可采购。
十、工程管理的要求
1、本工程发包范围内的工程项目，除前附表中提到的分包范围之后的其它工程量均未经招标人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
2、中标人应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受招标人代表对施工质量的监督和管理。
3、中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护、施工场地设施保护以及现场周边和校园内部临界区域安全防护措施。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及招标人利益时，招标人将向中标施工单位索赔。
十一、保修的要求
1.承包方施工完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续之日，在签订的工程质量保修书期限内，为发包方提供免费服务。
2.质保期要求
（1）地基与基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为 5  年；
（3）装修工程为 2 年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
（5）供热及供冷为2个采暖期及供冷期；
（6）其余设备质保期为3年。
质保金为结算价的1.5%，本工程质保期满后并经发包方确认保修义务落实无误后无息退还结算价1%的质保金，剩余质保金待防水质保期满后并经发包方确认保修义务落实无误后无息退还。
3.中标后承包方应与发包人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。
4.承包方要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
十二、其他要求
1、中标人施工前，要制定详细的施工方案和工程进度网络图，并标明各工序的逻辑关系和各工序的持续时间、资源配置计划。工程进度网络图要经监理、发包人认可后方可开工。开工前承包人应对施工图纸认真核查，在图纸会审三天前向监理方提出需要解释和澄清的问题清单，积极配合发包人组织的施工图纸会审及交底工作，及时指出图纸中有任何不符合施工常规或惯例之处。在施工过程中，由于承包人审图不仔细，施工图纸尺寸、标注等有明显错误而未发现，由此引起的返工费用与工期延后由施工单位承担。
2、因非承包人原因导致的工期延误，依据该工程进度网络图索赔工期，如因工程进度网络图编制错误或不详细或漏项或不具备可操作性或资源配置计划与实际不符，则索赔不成立。
3、承包人对工期延误发生后14日内提出顺延签证，逾期提出，发包人有权不予认可；未提出顺延签证的，视为工期不需顺延。 
4、在工程实施过程中，如发现由于承包人资金投入原因引起材料供应、周转材料投 入、劳动力投入等不能满足施工需要，造成施工进度迟缓，第一次发包人以书面联系函予以通知警告，如不能改善，第二次发包人有权单方面无条件解除合同。由此造成所有损失由承包人承担。 
5、施工过程做好隐蔽工程的验收，每个分项工程、检验批经建设单位验收合格后方可隐蔽。未经隐蔽工程验收就擅自隐蔽，建设单位有权进行剥露检查，发生费用由施工方负责。
6、工程中使用材料必须是环保无污染材料，并进行防火处理。进场必须提供合格证和检测报告，按照验收规范要求进行材料复试的，由建设单位抽样进行复试，确保材料符合设计要求，达到防火、环保要求。电气使用管、盒、线等应符合设计防火 A 级要求，确保材料达到阻燃要求。
7、工程中使用装饰材料在施工前，必须向建设单位提供样品、做样板，经建设单位确认后方可施工。否则返工发生费用施工方自行承担。
8、工程使用材料、设备要建立档案，分部分项工程建立工程验收档案。工程完工后，向建设单位移交工程档案，档案资料不齐全、不符合要求，工程不予结算。
[bookmark: page25]9、承包人应充分考虑节假日、高温限电等因素对工程总工期目标的影响，要求承包 人必须提供相关保证正常施工方案及承诺，提前做好民工轮休安排，要有针对性实质措施，由此带来的工期延误，总工期不予顺延。 
10、本工程工期有在夏季施工，投标人需考虑防暑降温措施。 
11、当工程实际进度未达到分部分项进度计划工程量的80%以上的，发包人有权将承包人范围内的部分工程发包给其他施工单位，承包人不得干扰其他施工单位进场施工，否则，由此造成的费用、损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款。 
12、投标人须根据《保障农民工工资支付条款》《浙江省民营企业发展促进条例》和《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》的规定对工资性工程款占合同总价的比例、支付时间、支付方式予以明确，施工企业对所承包工程的农民工工资支付负总责。
13、本项目施工材料搬运和建筑垃圾搬运均采用人工搬运，不提供机械（电梯）搬运，投标人须充分考虑人工搬运费用和垃圾清运费用。
14、工程结束后施工方在自检合格基础上，报建设单位验收。建设单位组织设计、施工相关参与方进行验收，相关设备、仪器等功能检测要求进行现场试验和检测，验收合格方可投入使用。
15、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、周边环境、需拆除部分情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
▲16、如因疫情原因导致投标人不能继续施工，以至于无法或不能按时完成装修改造任务的，采购人有权终止合同，并选择本次招标综合评分第二名的投标人作为中标单位（以此类推）
17、中标人应严格按照采购人的要求，结合工程量清单、图纸及现场实际情况进行施工，由于活动中心非整体装修，故须做好成品保护工作；杜绝偷工减料、以次充好等情况的发生。
18、投标人必须做好配合采购人工作，不得有意刁难或拒绝配合，否则招标人有权没收投标人履约保证金。
十三、图纸及工程量清单（另附）；
十四、主要材料设备推荐品牌表
	序号号
	项目
	推荐品牌

	1
	洁净保温钢板墙面
	林森/兴铁/协多利

	2
	PVC地板
	波世嘉/阿姆斯壮/诺拉

	3
	成品保温钢板门
	林森/兴铁/协多利

	4
	风淋室、传递窗
	KLC/苏净安泰/嘉创博远

	5
	铝板吊顶、铝板吊顶龙骨
	建龙/欧立格/浦飞尔

	6
	镀锌钢板
	武钢/马钢/鞍钢

	7
	散流器、回风百叶
	阿斯顿/盈达/妥思

	8
	高效送风口
	AAF/camfil/airtech

	9
	FFU
	AAF/camfil/airtech

	10
	手动、电动调节阀；防火调节阀
	阿斯顿/盈达/妥思

	11
	风冷模块热泵机组
	麦克维尔/约克/特灵

	12
	恒温恒湿净化组合式空调机组
	天加/约克/麦克维尔

	13
	玻璃钢离心风机
	顶裕/沃克/科禄格

	14
	定风量/变风量文丘里阀
	Control smart/妥思/菲尼克斯

	15
	流量传感器（电磁流量计）
	E+H/西门子/艾默生

	16
	PT100温度传感器
	E+H/西门子/艾默生

	17
	计算仪
	E+H/西门子/艾默生

	18
	风冷无油涡旋式空压机
	日立、阿特拉斯、英格索兰

	19
	风冷冷冻式干燥机
	纽曼泰克、阿特拉斯、英格索兰

	20
	无热吸附式干燥机
	纽曼泰克、阿特拉斯、英格索兰

	21
	过滤器
	纽曼泰克、阿特拉斯、英格索兰

	22
	二级减压阀
	VIGOUR、Swagelok、Spectron

	23
	膜阀
	KITZ、Swagelok、Fujikin

	24
	调压阀
	Aptech、Parker、Tescom

	25
	气动阀
	KITZ、Swagelok、Fujikin

	26
	单向阀
	Swagelok、Parker、Fujikin、Aptech

	27
	真空发生器
	TKF、Aptech、Parker

	28
	过流保护器
	Swagelok、Aptech、Kitz

	29
	压力传感器
	Setra、Wika、WISENKS

	30
	压力表
	Wika、Wise、NKS

	31
	过滤器
	Entergris、Pall、Swagelok

	32
	管道
	Valex、KUZE、Sumikin

	33
	VCR Fitting
	TKF、Swagelok、Fujikin、JSK


关于推荐品牌：
1、招标文件中对主要材料设备品牌、厂家、规格、型号有推荐的，投标人应采用并选用其中高档产品，或选用与招标人推荐的品牌相当及以上的中高档产品，如投标人所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与招标文件存在明显差别，或虽按招标文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中招标人有权在招标文件推荐的材料品牌中自行确定，且投标价格不予调整。
2、招标文件中对材料的品牌、规格、型号没有具体规定的，由投标人按招标文件的要求按中高档进行投标报价，并在“ 主要材料品牌一览表“的投标品牌一栏里注明所选材料设备的品牌、规格、型号，若投标人没有进行注明的，则招标人有权指定品牌，投标价格不调整。
3、发包人有权根据实际情况在发包人推荐的供应商（厂家）或品牌范围内进行调整，承包人须接受调整，并不得因此而要求调价。
4、若投标人未明确品牌，招标人将在此表 “推荐品牌或厂家”中指定品牌及型号，投标报价不予调整。

十五、工程量清单编制说明
[bookmark: _Toc10581]
一、工程概况：
浙大海宁校区微纳加工实验室工程位于浙江大学国际联合学院内。
二、招标范围：
本次招标范围为浙大海宁校区微纳加工实验室工程的装修、安装、设备（详见施工图纸及工程量清单）。
三、清单编制依据：
1、南京中艺建筑设计院设计的施工图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及浙江省有关补充规定；
四、共性部分：
1、本工程量清单报价采用综合单价法（包含施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定、风险、责任等所有费用）；
2、投标人在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费{包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测）、缺陷修复、管理、保险（工程险除外）、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险}；
3、工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容，清单中未列明的项目特征，应根据设计图纸及施工规范进行组价的含量分析及计算，工程量清单没有现行预算定额或计价规范有关工作内容，也均应包括在报价内。但投标人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价；
4、工程量清单项目结构特征中，未特别注明的单位均为mm；
5、二次搬运费由投标人自行考虑在报价中；
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
招标文件、施工图、工程量清单报价包含的发包内容 。
[bookmark: _Toc351203482]    二、合同工期
计划开工日期：以经批准开工报告的开工日期为准 。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合国家施工验收规范合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
2.合同价格形式：                      。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在   杭州   签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自  双方签字、盖章  生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字）                           （签字）
统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：      
地  址：西湖区余杭塘路866号        地  址：        
邮政编码： 310058         邮政编码：   
法定代表人：                    法定代表人：             
委托代理人：                    委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：              传  真：     
电子信箱：                          电子信箱：   
发票抬头：    浙江大学              发票抬头：                   
开户银行：                          开户银行：   
账  号：                            账  号：     
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款（略）
[bookmark: _Toc351203632]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 1、询标纪要；2、招标文件和工程量清单；3、投标文件及其附件；4、标准、规范及有关技术文件；5、施工组织设计、其它文件；6、其他有关双方洽商、变更等书面协议文件 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 国家现行法律、法规及浙江省与杭州市相关的法规、规章 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001强制性条文及与本工程相关的现行国家、省、市施工验收规范和质量评定标准以及招标文件要求;财政部、建设部相关规范性文件；2、《浙江大学修缮管理办法》浙大发后〔2012〕1号、《浙江大学修缮工程实施细则》〔2012〕2号文件 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /     。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、询标纪要；5、中标通知书；6、招标文件和工程量清单；7、投标文件及其附件；8、标准、规范及有关技术文件；9、施工组织设计、其它文件；10、其他有关双方洽商、变更等书面协议文件 ；11、浙江大学相关文件 。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 4套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、方案 ；
承包人提供的文件的期限为： 按其他合同条款的约定执行 ；
承包人提供的文件的数量为： 4套 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面文件 ；
发包人审批承包人文件的期限： 7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 按通用合同条款第1.6.5项执行 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：     /     ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：     /     ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：     /     ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按照《浙江大学机动车辆进出校园管理办法》〔2010〕8号文件执行 。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /    。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场内已有满足工程施工需要的场内道路和交通设施 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
[bookmark: OLE_LINK28]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款第1.11.1项执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款第1.11.1项执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款第1.11.2项执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款第1.11.2项执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： （除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价内 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按专用合同条款第10.4.1项执行 。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
[bookmark: OLE_LINK33]发包人对发包人代表的授权范围如下： 全面实施本工程的质量、进度、安全生产、文明施工的管理监督工作。签发工程联系单、造价控制管理、工期变更及工期延误的确认权，并为上述权利的必备签字人。代表发包人对施工现场进行工程管理，但发包人代表所签署的任何书面文件都须经发包人盖章确认后才生效 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前3天 。
2.4.2 提供施工条件
[bookmark: OLE_LINK35]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 1、在开工日期3天前，将施工电源、水源及计量表接至承包人场布图指定的施工场地附近，场内接电、接水由承包人自行承担。电讯线路由承包人自行解决，需要时发包人可协助承包人与电信部门联系，费用全部由承包人承担；2、本工程施工现场周围道路畅通；施工时通道及施工时间的具体利用，应受发包人管理规定、招标文件和其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对发包人或其他第三方的正常营业或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害；3、承包人应考虑机械设备进场条件、后续工作、遗留问题及道路周边关系，场地内临时道路、出入通道已具备,后续临时道路的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续。施工中应保证现状道路的正常通行。4、发包人在交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。5、进场后的临时设施场地布置应该服从发包人的安排 。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297048344]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 完整标准的竣工图及技术资料 。
竣工图绘制要求：当设计变更内容较少时，承包人可采用杠（划）改或叉改法直接在原施工图上进行绘制修改，并加盖竣工图章；当设计变更内容较多时，承包人应委托设计人重新编制竣工图蓝图（修改部分），在设计图中注明“竣工阶段”，并应有绘图人、审核人的签字。相关费用已包含在签约合同价中，不再另行增加。
承包人需要提交的竣工资料套数： 3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面 。
（10）承包人应履行的其他义务： 1、开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸会审及交底工作，及时指出图纸中有任何不符合施工常规或惯例之处，如有施工图问题在设计交底时未及时提出，而在后期施工过程中造成窝工、返工等情况，由承包人自行解决，费用已包含在签约合同价中； 2、做好与发包人另行委托的其他专业工程承包单位的相关衔接、管理、协调和配合服务工作，服从发包人及监理人现场总协调做出的决定；3、积极配合发包人要求的其他工作；4、承包人场布、交通、施工顺序等应服从发包人的安排；5、其他合同条款中约定的承包人应履行的义务 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
[bookmark: OLE_LINK47]承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人履行本合同，包括但不限于代表承包人对本工程进行工程管理及协调，全面负责工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理等 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理到位率不得少于85%，到位率少于要求的，按累计最多不超过中标金额百分之五平均计算每次的金额扣款 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按照合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 按招标文件 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
[bookmark: OLE_LINK52]（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定： 不低于前任人员的资格要求 。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任： 如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理的，按照签约合同价的千分之五向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 按照签约合同价的千分之五向发包人支付违约金 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后7天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
[bookmark: OLE_LINK59]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用合同条款第3.3.4项执行 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
[bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc292559364]3.5 分包
[bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296503160]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程合同的全部内容 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: OLE_LINK68]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用合同条款第3.6款执行 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包方在本合同签订时应向发包方交纳数额为签约合同价的10%作为履约保证金，其中质量保证金、工期保证金和文明施工保证金各占三分之一。履约保证金待工程验收完毕，结合合同的履行情况，1个月内归还 。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  按工程监理合同执行 。
关于监理人的监理权限：  按工程监理合同执行 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按工程监理合同执行 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：        ；
职    务：            ；
监理工程师执业资格证书号：             ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定： 按工程监理合同执行 。
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: OLE_LINK76]5.1.1 特殊质量标准和要求： 1、在各分部分项工程施工前，发包人将委托监理人审核承包人的技术交底情况，检查各项准备工作，包括但不限于操作人员的上岗证、各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试、机械器具的准用证等。2、工程应达到工程施工质量验收规范标准，工程资料应满足职能部门的验收要求，并确保顺利通过验收。如承包人未及时提供竣工验收资料造成发包人不能及时备案而受到政府处罚的，该罚金由承包人承担，在工程结算款中扣除 。
  。
关于工程奖项的约定：      /     。
5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: OLE_LINK78]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按照《浙江大学校园治安管理规定》浙大发保〔2012〕2号文件执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按照《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》要求执行 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /     。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 专项施工方案等 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款第7.4.1项执行 。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /     。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期一天，按签约合同价的千分之一支付违约金 。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金总额不超过签约合同价的5%  。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129]不利物质条件的其他情形和有关约定：      /     。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：      /     。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      /     。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296503168]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人 。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 按招标文件、工程量清单执行 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 按通用合同条款第8.8.1项执行 。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891001]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：      /     。
施工现场需要配备的试验设备：      /     。
施工现场需要具备的其他试验条件：      /     。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：      /     。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297123541]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：      /     。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  工程设计变更须经设计及发包方共同书面签证；其它工程变更及工程联系单须经发包方书面签证，并按顺序编号。上述变更手续不完整，视为无效变更 。
合同价款外调整方法： 1、本工程结算时根据施工要求工作内容、工程量按设计变更和其它工程联系单实际发生调整，单价按中标时的投标单价结算。2、新增的工作内容单价，中标时有相应或相似投标单价的按此单价结算，无相应或相似投标单价时，按2010版工程预算定额，参照投标口径重新组价。3、无信息价材料，参照施工期市场价，特殊材料须经发包方签证认可 。

[bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc300934994]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：      /     。
发包人审批承包人合理化建议的期限：      /     。
[bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /     。
[bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297216207]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /     。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc292559911]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：      /     。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ； 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：      /      。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：      /      。
[bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、 采用固定单价合同 。
综合单价包含的风险范围：      /     。
风险费用的计算方法：      /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：      /     。
风险费用的计算方法：      /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。
3、其他价格方式：      /     。
[bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 签约合同价的30% 。
预付款支付期限： 合同签订后14天内 。
预付款扣回的方式：      /     。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      /     。
预付款担保的形式为：      /     。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 1、实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。2、不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：      /     。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：      /     。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /     。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296891251]12.4.1 付款时间
关于付款周期的约定： 合同签订后按工程合同价30％支付预付款；当完成总工程量的60％时，招标人向投标人支付合同总价的30％；工程竣工正式验收合格，完整结算资料送达发包人接收后可支付合同总价的25％；工程审计结束后付至工程审计结算价97％，余款作为工程质量保证金，保修期满后7日内支付。履约保证金在竣工验收合格后，7日内无息退还；联系单的费用在审计后，按照审计价与结算款一并支付，具体按浙江大学浙大发总务〔2019〕4号的规定办理。承包方须统一开具增值税专用发票 。
结算审核费用：施工单位编制工程结算书应遵循实事求是的原则。对于结算审核费用，按浙价服〔2009〕84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》的规定执行。基本费由业主单位承担；核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由施工单位承担，核增费用的审核费由施工单位承担，施工单位支付部分由施工单位另行支付 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：      /     。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 14天内 。
（2）发包人支付进度款的期限： 7天内  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /     。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559929]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251472]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 1、工程质量与竣工验收需由发包人牵头组织承包人、设计单位、监理单位、使用人及有关职能部门等共同参与验收认可，确保符合《工程施工质量验收规范GB50300-2001》标准执行，符合并通过消防验收要求，同时确保工程质量符合招标文件规定的验收要求。承包人必须提供室内空气质量检测合格报告方可组织验收，检测费用由承包人支付。2、工程实施预验收制度，工程结算合同执行时间以预验收时间为准。预验收时间超过招标文件规定工期20%之内不执行延期工程扣款。工程保修期计算时间仍以正式验收时间为准 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
      /     。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：      /     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /     。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
[bookmark: OLE_LINK135]工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担 。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：      /     。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 7天内 。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后45天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：      /     。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人提交的竣工结算申请单批准后的60天内 。
发包人完成竣工付款的期限：      /     。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      /     。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 2份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 14天内 。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251509]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 按招标文件，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /     ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式：      /     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：      /     。
关于质量保证金的补充约定：      /     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 详见《工程质量保修书》 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /     。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /     。
（7）其他：      /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 1、未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备投标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的。2、其他合同条款中约定的承包人违约的情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1、每延期一天，按签约合同价1‰支付违约金，本项违约金总额不超过工程签约合同总价的5%；2、工程质量达不到合格要求的，作违约论处。违约金按签约合同总价的5％计算，并无偿整改达到合格要求 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: OLE_LINK153]关于承包人违约解除合同的特别约定： 其他合同条款中有约定的，按其约定处理；其他合同条款中没有约定的，按通用合同条款第16.2.3项执行 。
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK154]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人无须向承包人支付费用 。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 空中飞行物体坠落；非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；持续时间2小时以上的十二级及以上大风；暴雨（24小时降水量100毫米以上）以及当地政府要求连续停止施工30天及以下的情形（非承包人原因引起的）。因不可抗力而导致承包人损失的，承包人不能向发包人提出费用索赔 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：      /     。
18.3 其他保险
[bookmark: OLE_LINK157]关于其他保险的约定： 承包人应按国家、浙江省、杭州市有关规定办理相关保险并自行支付保费（主要包括：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险、并办理施工机械设备财产保险等），其中涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。发生事故，除保险公司理赔外，发包人不承担任何费用 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
[bookmark: OLE_LINK160]关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款第18.7款执行 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
[bookmark: OLE_LINK161]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：      /     。
选定争议评审员的期限：      /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /     。
其他事项的约定：      /     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：      /     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：
（1）向  杭州     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。
20.5其它约定：
（1）除约定外，工程残值回收归发包方统一处理。
（2）合同签定后，承包方应及时缴纳民工工伤保险费。
（3）工程造价20万元以上的项目，承包人可向浙江大学修缮管理委员会办公室提出评优申请。
（4）其他未尽事宜，二方可另行协商签订补充协议书，补充协议书与本合同具同等法律效力 。
21. 送达
21.1 送达的方式
本合同任一方向对方发出的通知、信函、数据电文等，应当发送至本合同尾部所列的的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后___日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
21.2 送达的时间
合同任一方向对方发出的函件，自交邮后的第七日视为送达；发出的传真/电子邮件，自地址填写无误且系统顺利发出后，视为送至对方数据电文接收系统即送达。若实际送达日为非工作日，则视为在实际送达日后的下一工作日送达。
21.3 送达地址的诉讼效力
本合同约定的通信地址、电子通信终端作双方工作联系往来、法律文书送达的之用；亦为双方争议解决时人民法院及仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院及仲裁机构向合同任一方送达诉讼文书（含裁判文书）的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的送达适用于争议解决时的送达。

[bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891054]
附件1：
工程质量保修书

发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                         

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同约定的全部工程内容 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 发包人在工程竣工验收合格贰年后7个工作日内，完成保修任务后，质量保修金返还承包人 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


附件2：
维修改造项目垃圾堆放清运承诺书

浙江大学：
很荣幸能为贵校                                 工程，在施工期间我公司将严格遵守贵校的各项规章制度，并接受监督与管理。
我代表                              （承诺人名称），在此作如下承诺：
一、在装修改造期间，我公司按学校和小区物业要求建筑垃圾统一入袋，整齐堆放在规定位置，及时清运（原则上做到每日一清），并将周边环境打扫干净，每次清运时间不超过一周。
二、在装修期间如遇特殊情况（如市卫生大检查等），服从学校和小区物业的统一安排，保证大局。
三、经检查如与以上承诺不符，同意按维修办、校区办、监理单位或小区物业出具的联系单扣罚，每发现一次建筑垃圾乱堆、乱放罚款1000元，并上交学校账户。罚款结清前不予竣工验收。



                                    承  诺  人：              

                                    承诺人公章：              

                                              年     月     日


附件3 文明施工责任协议书格式
文明施工责任协议书

甲方（发包人）：浙江大学
乙方（承包人）：________________________ 
工程项目名称：浙江大学紫金港校区蒙民伟楼信息中心装修工程
为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
  一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便学生生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
  二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。
  三、乙方应遵守如下规定：
1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。
2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。
3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。
4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：
（1）施工区域与非施工区域严格分隔。
（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。
（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
（4）其他要求：严格按发包人现行管理规范要求进场施工。
5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。
6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。
施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。
7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。
8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。 
9、遵守建设地的现场管理要求。
10、施工单位在施工中应遵守下列规定：
（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。
（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。
（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。
（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。
（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。
（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。
（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。
11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:
（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。
（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。
（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。
（4）其他：
12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。
13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。
 四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。
 五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。
 六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：
法定代表人：                                      法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
      年    月    日                                年    月    日


建设工程廉洁协议书
甲方（发包人）：浙江大学
乙方（承包人）： ________________________
工程项目名称：浙江大学紫金港校区蒙民伟楼信息中心装修工程
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。
十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。
十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日
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第五章  评标办法
[bookmark: _Toc11286][bookmark: _Toc506358625][bookmark: _Toc251566662][bookmark: _Toc295465366][bookmark: _Toc249760791][bookmark: _Toc415814139][bookmark: _Toc367274988][bookmark: _Toc107822557][bookmark: _Toc227057965][bookmark: _Toc226969359]一、评标原则
1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1.1.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
1.1.2 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
1.1.3 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
1.1.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.2. 评审专家不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
1.2.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
1.2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
1.2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
1.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系
1.2.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
1.3 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
1.4 评标委员会的评审工作应遵循采购的有关规定进行，对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
[bookmark: _Toc29568][bookmark: _Toc506358626]二、组建评标委员会
评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责。
[bookmark: _Toc17151][bookmark: _Toc506358627]三、评标程序和内容（采用综合评估法）
3.1评标的一般程序：
3.1.1推荐评标委员会组长；
3.1.2熟悉招标文件和评标办法；
3.1.3投标文件的初步评审；
3.1.4投标文件的详细评审；
3.1.5必要时对投标文件中的问题进行澄清；
3.1.6根据评标办法对投标文件进行评分；
3.1.7完成评标报告，推荐中标候选人。
3.2投标文件的资格、符合性评审
3.2.1开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
3.2.2投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
3.2.3符合性审查
依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
在符合性审查和资信技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进入技术评审：
1）报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；
2）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；
3）投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；
4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；
5）未按采购文件规定装订；
6）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；
7）资信及技术文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
8）投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；
9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；
10）投标有效期、工期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
11）投标文件附有采购人不能接受的条款；
12）投标文件中提供了赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
13）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。
15）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

3.2.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进入评标排序：
1）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；
2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；
3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
4）投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；
5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；
6）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
7）报价文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
8）投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；
9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；
10）投标文件附有采购人不能接受的条款；
11）投标文件中提供了赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
12）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。
3.3 评标委员会的专家负责对通过符合性审查的投标人的投标文件进行详细评审，评审内容分以下三部分：
3.3.1资信部分：由评标专家集体讨论后，按少数服从多数的原则，统一评分分值。
3.3.2技术部分：由评标专家负责，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评标细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
3.3.3报价部分：
报价部分由评标委员会统一计算统一评分。
报价部分评分应在报价范围口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成项目范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人进行检查复核。
3.3.4以上评分保留小数2位。
3.4必要时对投标文件中的问题进行澄清
3.4.1投标文件的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4.2错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。
3.5评分细则
评标委员会对各投标人的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。
投标人的最终总得分为资信、技术、报价各部分得分的总和。
	评审因素
	分值
	评分细则

	价格分（30分）

	投标报价
	30
	投标报价评分=所有有效投标总报价的算术平均值的作为基准价，投标报价等于基准价格的得满分30分，高于或低于该价格均扣分：每高于基准价的1%扣0.3分，每低于基准价1%扣0.2分。不为整数时用插入法计算（分值保留二位小数，四舍五入）。高低各扣5分即止。
价低于风险控制价时，每低于评标基准价1%扣0.4分

	商务分（15分）

	投标人信誉
	5
	投标人具有政府部门认定的与实验室相关的技术研究中心或工程技术研究中心的得2分，提供政府部门的认定证明材料（投标文件中提供复印件并加盖公章，未提供不得分，原件备查）。

	
	
	投标人具有省级及以上主管部门颁发的高新技术企业证书的得1分（投标文件中提供复印件并加盖公章，未提供不得分，原件备查）。

	
	
	投标人具有省级（或直辖市）及以上建设工程荣誉相关证书的得2分（投标文件中提供复印件并加盖公章，未提供不得分，原件备查）。

	
	10
	投标人提供的实验室建设业绩中如包括恒温恒湿洁净实验室建设内容且实测温度波动度达到或者优于±0.1℃、湿度波动度达到或者优于±1.5%、尘埃粒子数0.3μm的不超过10200个、0.5μm的不超过3520个的，每提供一个得2分，最多得10分，未提供证明材料不得分。
证明材料：提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告（或校准证书），加盖投标人公章，相关数据以检测报告（或校准证书）为准，所提供的资料必须能反映出相关内容，否则视同未提供，原件备查。

	技术分（55分）

	技术方案
	26
	根据所供设备、材料的技术参数、指标及功能描述的详细程度及响应（满足）招标文件第三章“六、工程技术规范”要求的程度进行评价： 
允许偏离的功能、性能和技术指标低于工程技术规范要求（负偏离）的，带“★”为关键指标，每项扣2分，其余每项扣1分，扣完为止。

	
	6
	对投标人编制的洁净系统及恒温系统的方案及配置进行综合评审：
方案的编制和配置非常合理，得6分；方案编制和配置比较合理，得4分；方案设计和配置基本合理，得2分；方案设计和配置欠合理，得1分

	
	6
	对投标人编制的自控系统方案及配置进行综合评审：
方案的编制和配置非常合理，得6分；方案编制和配置比较合理，得4分；方案设计和配置基本合理，得2分；方案设计和配置欠合理，得1分

	保障措施
	3
	设备材料选用档次、及施工质量保证体系及保证质量措施的合理性、科学性、全面完善程度。

	
	2
	工期计划及保障措施：工期、施工进度网络计划的科学性、安排的合理性，安装进度计划表提供情况，工期保障措施的有效性、科学性评价。

	技术配置
	4
	技术人员配置：根据投标人拟派本项目的项目负责人、管理人员的专业配置合理性，及各专业工种的配置和劳动力的投入能满足本工程的需要的程度。

	
	6
	拟派本项目的团队人员中有：“高级实验室工程师”、“高级建筑节能工程师”、“实验室质量管理师”的，每提供一个得2分（以人员证书复印件加盖公章为准，原件备查），最高得6分。

	培训、售后技术服务
	2
	[bookmark: _Toc25310]针对本项目进行后期维护管理、技术、人员支持等服务承诺，为使用单位培训操作维护人员，并在标书中列出培训的内容及方式，服务措施完善、明确、可行性强，按其响应程度计2分



3.6完成评标报告，推荐中标候选人
3.6.1评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
3.6.2评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件综合评分由高到低进行排序，依次按招标文件规定的数量推荐中标候选人，若排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，技术的分高者优先。评分、报价、技术的分均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。
3.6.3若第一中标候选人在履约过程中违约及不响应招标文件要求的,排名第二的投标人为第二中标候选人。
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[bookmark: _Toc506358628][bookmark: _Toc13952][bookmark: _Toc415814145]第六章  投标文件格式
说明：
1．投标文件建议根据照招标文件要求参照附件格式编制、选用。
2．投标人根据实际情况，格式的字体、编排，表格的内容可以做适当调整。
3．招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。




1

第 87 页 共 119 页


项目名称：
招标编号


投 标 文 件
（资格证明文件）


投   标   人:          （盖投标人单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日



说明：“        部分”为资格证明文件、或资信及技术文件部分、或报价文件部分。
[bookmark: _Toc506358631]
资格审查资料


（一）资格审查须知
1、供应商必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人
有权对其进行调查核实和要求澄清。
2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格
审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过
的供应商对其投标文件不进行后续评审。
（二）资格审查资料格式
[bookmark: _Toc24922]附件一 强制性资格条件
[bookmark: _Toc10634]附件二 基本资格条件审查资料


[bookmark: page79][bookmark: _Toc15168]附件一：强制性资格条件
	序号
	强制性资格条件
	供应商对能达到程度的简述（供应商填写）
	证明资料附后（复印件加盖公章）
	

	一
	企业资质要求
	
	
	

	1
	具有机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级资质；
	
	资质证书
	

	2
	拟派项目负责人具有机电工程二级及以上建造师注册证书
	
	建造师执业注册证书
	

	3
	具有有效期内的《安全生产许可证》
	
	有效期内的《安全生产许可证》
	

	4
	1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
	
	见附件二
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	内容见承诺书
	



	6
	投标保证金缴纳记录
	
	代理机构开具的投标保证金收款收据或电汇对账单或银行汇款凭证等复印件或工程保函
	

	7
	供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；
	
	以采购代理机构开标前网页查询为准
	




注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，加盖公章。

2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险投标人承担。


供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：


[bookmark: page80][bookmark: _Toc11006]附件二：基本资格条件审查资料

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明；
（2）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料；（依法免税的投标供应商，应提供相应文件证明其依法免税）
（3）最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
（5）参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：
我方            承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！
供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  	月	 日




[bookmark: page81]没有重大违法记录承诺函

（采购人）：
我方（供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。


特此承诺！


供应商全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：

















声明函
（采购人）：
我方（供应商）在参加采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此声明！

投标人全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



项目名称：
招标编号


投 标 文 件
（资信及技术文件）



投   标   人:          （盖投标人单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日



[bookmark: _Toc532]
资信及技术文件
资信文件：
（1） 资信技术标评分索引表；
（2）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；
（3）提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；（按照资格条件要求提供，如有）；
（4）廉政承诺书
（5）公司基本情况介绍；
（6）投标声明书；
（7）供应商类似工程业绩；

技术文件：
（1）施工方案；
（2）主要设备、材料品牌选择情况（需明确品牌、规格、型号）
（3）质量保证措施；
（4）施工机具和检验仪器的投入；
（5）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；
（6）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；
（7）关键工序、复杂环节的相应技术措施；
（8）安全文明施工保证措施；
（9）材料设备进场计划及施工计划情况；
（10）合理化建议及售后服务；
（11）招标文件要求提供的相关检测报告、证明材料等材料；（应列出清单并备注页码，检测报告、相关证明材料等应提供复印件加盖投标人公章，要求清晰无缺漏。原件备查）
（12）供应商认为需要提供的资料。
采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。
附表一  拟投入的主要施工设备表
附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表
附表三  项目管理班子配备情况表
附表四、项目经理简历表
附表五、技术负责人简历表
附表六、劳动力计划表
附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

一、索  引

	评审因素
	分值
	评分细则
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



二、法定代表人资格证明书

（采购人单位名称）：         
浙江五石工程咨询有限公司：
     （姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。
特此证明。
投标人：（盖单位公章）
日期：      年    月     日
附：
法定代表人联系方式及身份证复印件
注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。


法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：
浙江五石工程咨询有限公司：
我以        （投标人全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、  （身份证号		）   ，为我单位的全权代表，参加贵处组织的  （项目名称） （招标项目编号）  （标项内容）的招标，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。
投标人全称（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
电话：
日期：
附：
全权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         电  话：
全权代表身份证复印件：
注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。
投标文件格式中所提到的投标文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。
如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。


第 93 页 共 119 页

三、有效的经营执照



四、廉政承诺书
（采购人单位名称）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。



投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：2019年  月  日


五、投标人简介、投标人基本情况表；
投标人基本情况表
	单位名称 
	 
	单位地址 
	

	联系电话 
	
	联系人
	 

	成立时间 
	
	注册资金（万元） 
	 
	固定资产（万元） 
	 

	法人代表 
	
	技术负责人 
	 

	资质等级情况 
	资质名称 
	颁发部门 
	资质等级 
	颁发时间 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 
	有（  ），无（  ） 

	投标人简介
	

	其他有竞争力 
的说明 
	



说明：1、附企业加盖公章的营业执照副本、相关资质类证书复印件。


[bookmark: _Toc2837]
投标保证金
附：投标须知前附表规定的投标保证金交纳凭证（电汇凭证或代理机构出具的收据）

备注说明：
一、投标保证金缴纳须知说明：
1、投标人交纳投标保证金后，将投标保证金交纳凭证发至2810140286@qq.com，并注明项目名称。
2、将电汇凭证或代理机构出具的收据复印件作为投标保证金交纳凭证编入投标文件。
3、投标保证金须在招标文件规定时间前到达指定账户。
二、投标保证金退还说明：
1、投标保证金退还时间：中标结果公告发布后将退还未中标投标人的投标保证金，合同签订后将退还中标投标人的投标保证金。
2、投标保证金退还事宜：
已领取投标保证金收据原件的，需凭采购代理机构出具的收据原件或投标人另行开具退还投标保证金收据退还投标保证金，投标保证金将以电汇方式汇入投标人的开户银行指定账户。
未领取投标保证金收据原件的，联系采购代理机构核对账号后，采购代理机构将投标保证金以电汇方式汇入投标人的银行开户许可证指定账户。
六、投标声明书
致：（采购人单位名称）：
浙江五石工程咨询有限公司：
                                   （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我方愿意参加贵方组织的浙江大学 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：
___________________________________________________________________________                                                       。 
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。





投标方名称（盖章）：
投标方代表签字：
日期：    年  月  日

七、供应商类似工程业绩
招标项目名称：                   招标编号：              
	序号
	项目名称
	项目时间
年/月
	使用单位名称、地址及联系方式
	项目合同金额（单位：万元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	




投标方名称（盖章）：
投标方代表签字：
日期：    年  月  日
（1）施工方案；
（2）主要设备、材料品牌选择情况（需明确品牌、规格、型号）
（3）质量保证措施；
（4）施工机具和检验仪器的投入；
（5）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；
（6）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；
（7）关键工序、复杂环节的相应技术措施；
（8）安全文明施工保证措施；
（9）材料设备进场计划及施工计划情况；
（10）合理化建议及售后服务；
（11）招标文件要求提供的相关检测报告、证明材料等材料；（应列出清单并备注页码，检测报告、相关证明材料等应提供复印件加盖投标人公章，要求清晰无缺漏。原件备查）
（12）供应商认为需要提供的资料。

采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。
附表一  拟投入的主要施工设备表
附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表
附表三  项目管理班子配备情况表
附表四、项目经理简历表
附表五、技术负责人简历表
附表六、劳动力计划表
附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图
[bookmark: _Toc438]
主要材料、设备品牌选用表
	序号
	名称
	品牌
	规格
	型号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



招标文件要求提供的相关检测报告、证明材料等材料
一、清单
	序号
	名称
	页码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





二、相关材料复印件（均需加盖公章）
附件一 拟投入的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc29592][bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc152045798][bookmark: _Toc179632818][bookmark: _Toc152042587][bookmark: _Toc246392156]附表二 拟配备的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc15502]附表三 项目管理班子配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


[bookmark: _Toc26125]
附表四 项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：后附项目经理注册证书、B证、职称证等

[bookmark: _Toc31709]附表五 技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc152045799][bookmark: _Toc152042588][bookmark: _Toc144974867][bookmark: _Toc246392157][bookmark: _Toc179632819][bookmark: _Toc25911]
附表六 劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc144974868][bookmark: _Toc152042589][bookmark: _Toc179632820][bookmark: _Toc246392158][bookmark: _Toc152045800][bookmark: _Toc17338]
附表七 计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
[bookmark: _Toc18348]
项目名称：
[bookmark: _Toc20439]招标编号


投 标 文 件
（价格文件）



投   标   人:          （盖投标人单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日
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报价文件
（1）投标函；
（2）开标一览表；
（3）工程量清单报价格式；
（4）投标方认为需要的其他文件资料。
[bookmark: _Toc25598]一、投标函

致：                 、浙江五石工程咨询有限公司： 
                                   （投标方全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                     （标段号）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：
1、提供投标须知规定的全部投标文件：
a、资格证明文件正本   份，副本   份；
b、资信及技术文件正本   份，副本   份，电子文本   份；
C、报价文件正本   份，副本   份；
2、投标项目的总投标价为：人民币（大写）：              元。
3、投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
5、投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、从提交投标文件的截止之日起        天。
7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

名称：                                 
地址：                                 邮编：              
联系人：            电话：             传真：              
移动电话：             电子邮件：             
为了便于处理投标保证金相关事宜，请务必注明以下信息：
户名：
开户银行：
账号：

投标方（盖章）：
全权代表（签字）：
日     期：
[bookmark: _Toc10111]
二、开标一览表
项目编号：
投标供应商名称：                     
	投标报价

	
金额大写：                                          ，小写：            

单位：人民币元



说明:
1、投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。
2、以上报价应与“已标价工程量清单报价表”中的总价相一致。
3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

投标供应商名称（盖章）：
授权代表签字：
日期：    年  月  日


[bookmark: _Toc2892]
三、已标价工程量清单报价表格式

[bookmark: _Toc2666]（具体请按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）投标报价格式编制）


[bookmark: _Toc11570]

四、投标方认为需要的其他文件资料
[bookmark: _Toc17759]
弃标函


浙江五石工程咨询有限公司：

我公司           ，于  2020 年    月    日报名参与  （项目名称）     项目，由于                    原因，经研究决定放弃投标。特此声明。





磋商投标人名称（盖章）：
日期：2020年  月  日


注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：2810140286@qq.com。

质疑函
[bookmark: _Toc6265]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                        联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                          邮编：                                                
[bookmark: _Toc13500]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：                包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc9711]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                     
事实依据：                                          
法律依据：                                                                  
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc11351]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                    公章：                      
日期：     

[bookmark: _Toc18251]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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